| Възложител: |  | ОБЩИНА СЕВЛИЕВО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственик: |  | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ: ГР. СЕВЛИЕВО, Ж.К. „МИТКО ПАЛАУЗОВ” – БЛОК 9, ВХ. А, ВХ. Б, ВХ. В, ВХ. Г |  |  |
| Изпълнител: |  | ПРОТИКО ИЛ ООД | Управител: Райна Миланова |  |
| ДОКЛАД |  |  |  |  |
| за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, проведено съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията |  |  |  |  |
| Обект: | Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ж.к. Митко Палаузов, блок 9 |  |  |  |

град София, 23.11.2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.	ВЪВЕДЕНИЕ

II.	ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И ПАРАМЕТРИ

III.	ДАННИ ЗА НОРМАТИВНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБСЛЕДВАНАТА СГРАДА

1.	АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ

2.	КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ

3.	ВиК - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

4.	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

5.	ОТОПЛИТЕЛНА, КЛИМАТИЧНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

6.	ОБСЛЕДВАНЕ ПО КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

IV.	УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРАВНЯВАНЕТО ИМ С НОРМАТИВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1-3 ОТ ЗУТ

1.	НОСИМОСПОСОБНОСТ, СЕИЗМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ И ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА СТРОЕЖА СТОЙНОСТ ЗА КОНКРЕТНИЯ СТРОЕЖ

2.	САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ И ОКОЛНА СРЕДА

3.	БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

V.	ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

1.	АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ

2.	ВиК ИНСТАЛАЦИИ

3.	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

4.	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

5.	МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА

- ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е изготвен от ПРОТИКО ИЛ ООД във връзка с Договор № ОП - 38/30.10.2015 г., сключен между община Севлиево и ПРОТИКО ИЛ ООД. ПРОТИКО ИЛ ООД трябва да извърши обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. l-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), и изготвяне на технически паспорт при спазване на разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и условията на сключения договор за многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ж.к. Митко Палаузов, бл. 9.

Целта на извършеното обследване е:

- установяване на конструктивната устойчивост на сградата;

- даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности;

- съставяне на технически паспорт на сградата;

- даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата;

- възстановяване на липсващата първична техническа документация, в рамките на необходимото, чрез извършване на заснемане по части, в обем и точност, достатъчни за нуждите на обследването за енергийна ефективност и изработване на инвестиционен проект за обновяване на сградата.

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата е извършено съгласно техническата спецификация и формата, определени от Възложителя по следните части на инвестиционния проект:

- Част „Архитектурна”: извършено е архитектурно заснемане. Отразени са всички промени по фасадите и в разпределенията, извършени по време на експлоатацията. Отразени са размерите и видът на дограмата.

- Част „Конструктивна”: направена е оценка на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията. Установено е, че елементите на конструкцията са в добро състояние, като е необходимо да бъдат отстранени незначителните повреди, посочени в конструктивното становище. Състоянието на носещата конструкция на сградата е задоволително, тя е добре поддържана и е годна за нормална експлоатация при съответната носеща способност и устойчивост за експлоатационен период минимум 40 години. Дадени са предписания за привеждане на конструкцията в съответствие с действащите норми. Посочени са мерки и предписания за осигуряване на надеждност и експлоатационна годност на конструкцията.

- Част „ВиК”: обследвани са всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и други. Извършено е сравнение с нормите, действащи по време на построяването на сградата, и с нормите, действащи в момента. Дадени са предписания за привеждане на ВиК системите в съответствие с действащите норми.

- Част „Електроинсталации”: обследвани са вътрешните силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и други Обследвано е състоянието и наличието на мълниезащитната инсталация. Извършено е сравнение с нормите, действащи по време на построяването на сградата, и с нормите, действащи в момента. Дадени са предписания за привеждане на електрическите системи и инсталации в съответствие с действащите норми.

- Част „ОВК”: обследвано е наличието на изградена отоплителната инсталация. Обследвани са наличните топлоизточници и уреди за битова гореща вода. Отразени са извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система по вид, размери и други характеристики. Дадени са предписания за привеждане на сградата в съответствие с действащите норми.

- Част „Пожарна безопасност”: сградата и асансьорната уредба са обследвани за пожарна опасност, отразено е текущото състояние и пътищата за евакуация. Дадени се предписания за привеждане на сградата в съответствие с действащите норми.

- Към всяка архитектурната, конструктивната и инсталационните (ВиК, Електро и ОВК) части е извършено обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата. Извършено е сравнение с нормите за шумоизолиране на сградите, действащи по време на построяването на сградата, и с нормите, действащи в момента. Дадени са предписания за привеждане на сградата в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти.

Съдържанието на конструктивното обследване съобразено с разработената от КИИП „Методика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, съоръжения и инсталации”.

- Извършено е конструктивно заснемане и технически оглед.

- Събрана е информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги и други

- Установени са основните размери на напречните сечения на главните конструктивни елементи от сградата.

- Установени са якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана и други).

- Извършено е обследване за дефекти и повреди в конструкцията.

- Направена е конструктивна оценка на сградата, във връзка с което:

- Сградата е обследвана за промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния експлоатационен период и събраната информация е систематизирана.

- Сградата е обследвана за минали конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни дейности.

- Сградата е обследвана за установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и въздействие върху носещите конструктивни елементи.

- Извършена е проверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на секциите и на характерните елементи на конструкцията при отчитане актуалните характеристики на вложените материали.

- Изведени са обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и са представени основни препоръки за привеждането ѝ в съответствие с изискванията на съвременните нормативни актове.

- Направено е заключение за съотношението между действителната носеща способност и антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата ѝ експлоатация.

- ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И ПАРАМЕТРИ

- Вид на сградата: жилищна сграда - едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС), състояща се от четири входа (вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г ). Вход А и вход В са с по седем жилищни етажа, един полуподземен сутеренен етаж и подпокривно пространство. Вход Б е с осем жилищни етажа, един полуподземен сутеренен етаж и подпокривно пространство. Вход Г е с шест жилищни етажа, един полуподземен сутеренен етаж и подпокривно пространство.

- Предназначение на сградата: жилищна сграда.

- Категория на сградата: трета категория

- Идентификатори на сградата: 65927.501.2784.1

- Адрес: гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ж.к. Митко Палаузов, бл. 9.

- Година на построяване: 1987 г.

- Вид собственост: частна на физически лица.

- Застроена площ на сградата – 944,96 м2.

- Вход А: 259,00м2

- Вход Б: 212,20 м2

- Вход В: 212,20 м2

- Вход Г: 259,00 м2

- Разгъната застроена площ на сградата – 7 301,20 м2 без сутерен и 8 159,57 м2 със сутерен.

- Застроен обем на сградата – 21 108,22 м3.

- Вход А: 5801,60 м3.

- Вход Б: 5347,44 м3.

- Вход В: 4753,28 м3.

- Вход Г: 5205,90 м3.

- Височина:

- Вход А: 22,40 м.

- Вход Б: 25,20 м.

- Вход В: 22,40 м.

- Вход Г: 20,10 м.

- ДАННИ ЗА НОРМАТИВНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБСЛЕДВАНАТА СГРАДА

- АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ:

На база извършен оглед на място са направени подробни измервания и са събрани необходимите технически данни. При набирането на изходните данни за сградата беше установено, че липсва проектна документация. Във връзка с това беше извършено подробно архитектурно заснемане на сградата с отразяване на текущото ѝ състояние и всички извършени промени по фасадите и в разпределенията по време на експлоатацията ѝ. Архитектурното заснемане е приложено към настоящия доклад на хартиен и електронен носител (Приложение № 1) и включва: четири броя фасади, разпределения на всички етажи, подпокривно пространство, покрив, покривна надстройка, сутерен и разрез. Чертежите са в мащаб 1:50 за разпределенията и разреза и 1:100 за фасадите и във фаза Технически проект, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

  - Общо описание на сградата: Многофамилна жилищна сграда, състояща се от четири жилищни секции, всяка със самостоятелен вход. Вход А и вход В са с по седем жилищни етажа, един полуподземен сутеренен етаж и подпокривно пространство. Вход Б е с осем жилищни етажа, един полуподземен сутеренен етаж и подпокривно пространство. Вход Г е с шест жилищни етажа, един полуподземен сутеренен етаж и подпокривно пространство. Общият брой на апартаментите в блока е 84. Сградата е свободно стояща и има Г – образна форма.

Строителната система е ЕПЖС. Стените са изпълнени с окачени фасадни панели (Н=2.80). Конструкцията се състои от монолитни стоманобетонни основи, сутеренни стени и заводски произведени сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Състои се от четири входа (А, Б, В и Г), разположени непосредствено един до друг и разделени с фуга. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни ивични фундаменти. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Покривът е изпълнен като плосък студен.

Входните площадки на вх. А, Б и Г са достъпни през входни метални врати, а вх. Б през PVC врата. До всяка входна врата се намира складово помещение, което е достъпно през дървена врата.

Разпределение апартаменти:

Във вход А има общо 21 апартамента, по три на всеки етаж. Апартаментите са три типа:

Тип 1: антре, дневна с балкон, кухня с балкон, две спални, баня и тоалетна – 72,5 кв.м.;

Тип 2: антре, дневна с балкон, спалня, кухня и баня с тоалетна – 55,2 кв.м.;

Тип 3: антре, килер, кухня, спалня с балкон, дневна с балкон и баня с тоалетна – 63,3 кв.м.;

Във вход Б има общо 24 апартамента, по три на всеки етаж. Апартаментите са три типа:

Тип 1: антре, дневна с балкон, кухня с балкон, две спални, баня и тоалетна – 61,5 кв.м.;

Тип 2: антре, дневна с балкон, кухня с балкон и баня с тоалетна – 34,6 кв.м.;

Тип 3: антре, кухня с балкон, спалня, дневна с балкон и баня с тоалетна – 55,8 кв.м.;

Във вход В има общо 21 апартамента, по три на всеки етаж. Апартаментите са три типа:

Тип 1: антре, дневна с балкон, кухня с балкон, две спални, баня и тоалетна – 61,5 кв.м.;

Тип 2: антре, дневна с балкон, кухня с балкон и баня с тоалетна – 34,6 кв.м.;

Тип 3: антре, кухня с балкон, спалня, дневна с балкон и баня с тоалетна – 55,8 кв.м.;

Във вход Г има общо 18 апартамента, по три на всеки етаж. Апартаментите са три типа:

Тип 1: антре, дневна с балкон, кухня с балкон, две спални, баня и тоалетна – 72,5 кв.м.;

Тип 2: антре, дневна с балкон, спалня, кухня и баня с тоалетна – 55,2 кв.м.;

Тип 3: антре, килер, кухня, спалня с балкон, дневна с балкон и баня с тоалетна – 63,3 кв.м.;

Подробното разпределение на апартаментите е отразено в Приложение № 1.

Вертикалната комуникация във всички входове се осъществява посредством двураменна стълба и асансьор. Монтирани са асансьорни уредби и са изградени шахти. На покрива над всеки вход е изградено машинно помещение.

Стълбищните клетки на четирите секции са еднакви и са разположени в средната ос на всяка от секциите. От входовете на всяка секция, с диференциални стъпала, се подхожда към жилищните етажи. От същите входове е осигурен и достъпът към сутерена на сградата, в който са обособени мазетата на апартаментите и общите сервизни помещения. Сутеренът се състои от стълбищно рамо; коридори, осветени от прозорци над нивото на терена; складови помещения, общо помещение и санитарен възел. Част от прозорците в сутерена са с метални решетки. Поради натрупването на дърва поред фасадите на ниво цокъл и обособяването на складови пространства под терасите на първия етаж, в сутерена няма достъп на достатъчно светлина, а много от прозорците са повредени.

Пристройки и надстройки към блока не са извършвани. Преустройства в общите части не са изпълнявани. Изключение прави наличието на щендерна стена на най горната междуетажна площадка във вход Г, разширяваща общото складово помещение и преместването на стълбата за покрива в същия вход. Основната промяна в повечето от апартаментите спрямо първоначалния вид на сградата е частичното остъкляване на терасите, предимно с винкелна рамка с единично стъкло, PVC, дървена или алуминиева дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението зад балкона, вследствие от което обемите са приобщени един към друг. Няма промяна на предназначението на нито един от самостоятелните обекти в блока.

По време на експлоатацията си, сградата не е сменяла предназначението си. След приключване на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация, преустройства, които засягат носещата конструкция не са правени.

Строежът е изпълнен в сеизмичен район от VIII степен на сеизмичност с Кс = 0.15 по сеизмичното райониране в страната за период от 1000 години. Сградата е от ІІ категория по степен на значимост съгласно класификацията на Наредба № РД-02-20-2, от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Към датата на заснемането не са предоставени архитектурни проекти.

- Вложени материали

- Фасади:

Архитектурният образ на фасадите е характерен за метод ЕПЖС - пръскана вароциментова мазилка, положена в заводски условия по фасадните панели, цокли и козирки от видим бетон, декориран с улеи, минерална и др. видове мазилки върху топлоизолация на част от фасадите на жилищата. Вароциментовата мазилка по фасадите се намира в лошо състояние, като в някои участъци дори е паднала. Цоклите се намират в незадоволително състояние.

Най-характерни особености на фасадите са топлоизолирането им в някои участъци и разнородността на остъкляването при терасите - като местоположение, вид на материал, размери на монтираната дограма, брой и отваряемост на крилата.

Балконските парапети са от бетонни елементи за парапет на системата ЕПЖС, по фронта им има декоративни вертикални процепи, подсилени със стоманена рамка, разделящи ги на пет еднакви правоъгълни модула. Част от конзолно излизащите стоманобетонни елементи – подовете на балконите и козирките са в лошо състояние, бетоновото покритие по долната и предната им част липсва и армировката е корозирала.

По фасадите има множество метални профили в процес на корозия с необходимост от ремонт - парапети, капаци на прозорци в мазета и други.

- Стени:

Външните носещи стенни панели са с дебелина 22 см. Вътрешните са с дебелина 14 см. Преградните стени са с дебелина 6 см. Стените в сутеренния етаж са стоманобетонни монолитно изпълнени. От извършения оглед се установи, че ограждащите стени са в сравнително добро състояние, освен на места, където са компрометирани – има опадала мазилка и не осигуряват нормативно изискваните параметри за топлинен комфорт.

- Прозорци и външни врати

Към момента на обследването преобладаваща част от остъкляването на обектите е изпълнено от двукатни слепени прозорци от дървесина и от PVC и алуминиева дограма със стъклопакет. Останалата част от прозорците са единично остъклени с метална рамка. Неподменената дограма е монтирана преди около 30 години

Входните площадки на вх. А, Б и Г са достъпни през входни метални врати, а вх. Б през PVC врата. До всяка входна врата се намира складово помещение, което е достъпно през дървена врата.

При огледа на сградата се установи, че на част от дървените прозорци дограмата е силно деформирана, което е причина за съществена инфилтрация на външен въздух.

- Дограма:

При построяването на блока външната дограма по всички фасади и на междуетажните площадки е била дървена слепена по БДС. В процеса на експлоатация хаотично е била подменяна с PVC с двоен стъклопакет, в редки случаи - с алуминиева. Много от балконите са остъклени със стоманени профили с единично стъкло. Има и балкони, които са остъклени с PVC прозорци с двоен стъклопакет. В няколко случая балконите са частично зазидани с газобетонни блокчета.

- Покрив:

Покривът е плосък, студен тип, с покривни панели, с подпокривно пространство, което се вентилира от отвори във фасадните панели.

Достъпът е от последния етаж на всеки вход посредством моряшки стълби и метални капандури. Отводняването е решено посредством воронки, които са включени в канализацията на сградата.

Върху покрива се виждат зони, в които се събира дъждовна вода, вследствие на лошо изпълнена основа на хидроизолацията. На места се забелязват дефекти на хидроизолацията - разлепване при повърхности под ъгъл и множество напуквания. Бордовете по околовръст са покрити с ламарина, която на места е компрометирана, а като цяло е корозирала.

- Стълбища и площадки:

Входните площадки на вх. А, Б и Г са достъпни през входни метални врати, а вх. Б през PVC врата. До всяка входна врата се намира складово помещение, което е достъпно през дървена врата. Всеки вход е осигурен с вертикална комуникация от двураменна стълба и с пътнически асансьор.

Стълбищните клетки и на четирите входа са разположени в средната ос на всяка от секциите. От входовете на всяка секция с диференциални стъпала се подхожда към жилищните етажи. През същите входове е осигурен и достъпът към сутерена на сградата, в който са обособени мазетата за апартаментите и общите сервизни помещения.

Стълбищната клетка е двураменна с ширина 105 см. на всяко рамо като стъпалата имат следните параметри - Н - 15.5 cм., В - 28 см., за да се преодолее междуетажната височина от 2.80 см. Стълбищата са с метални парапети и гумирани ръкохватки.

Стените в общите части са боядисани с блажна боя. Вратите на апартаментите са предимно от дървени шпервани плоскости. Част от тях са подменени с метални врати. Настилката в общите части и стълбищата е мозайка, износена е, но е в сравнително добро състояние. Стълбищните клетки и входовете са с висока степен на износване и се нуждаят от ремонт (изкърпване на мазилки, китване, шлайфане, боядисване на стени, тавани, парапети и моряшки стълби).

- Апартаменти:

- Подове: При въвеждането на сградата в експлоатация са били положени следните настилки: в антретата, коридорите и кухните - балатум, в дневните и спалните - мокет върху циментова замазка, а в баните - мозайка. Към момента някои от собствениците са запазили същите настилки, а други са ги подменили с ламинат, естествен паркет, керамични плочи и нови мокети.

- Стени и тавани - При въвеждането на сградата в експлоатация са били боядисани с постна боя и покрити с тапети. Към момента стените и таваните в някои апартаменти са боядисани с латекс.

- Санитарни възли:

Част от баните и тоалетните са с боя и фаянс по стените, а останалите са с керамични плочи. Някои от собствениците са подменяли част от хоризонталните разводки на ВиК инсталацията.

- Констатации от проучването и обследването:

  - Състояние на сградата:

В периода на експлоатация са извършвани строително-ремонтни и други дейности, за които не се изисква Разрешение за строеж по смисъла на чл. 151 на ЗУТ /Закон за устройство на територията/. Ремонтните дейности, преустройства и подмяна на материали за довършителни работи са били частични, в различен период от експлоатацията на сградата. Съществуват и части от сградата, които през целия експлоатационен период не са били ремонтирани. Извършвани са:

- частичното остъкляване на терасите като в по-голямата си част са остъклени с винкелна рамка с единично стъкло, PVC, алуминиева или дървена дограма;

- демонтиране на дограмата на помещението, пред което е остъклената тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем.

  - Оценка на състоянието на стени и тавани.

- Външни стени и покрив:

- Състоянието на фасадите е незадоволително. Вароциментовата мазилка по фасадите е захабена, на места е паднала, има участъци със следи от течове. Архитектурната визия на сградата на ниво цокъл е силно нарушена от обособените складови пространства под терасите и направените за целта метални конструкции, също така от ел. табла и разпределителни кутии на газовото захранване.

- Цоклите са захабени, не са в добро състояние. Има участъци с опадала мазилка.

- Има жилища с изпълнена външна топлоизолация. Тя е здрава, добре измазана, но с частични разлики, породени от времето на изпълнения монтаж. Оцветена е в различни цветове.

- Наблюдава се разнородност при остъкляването на терасите и по-конкретно в местоположението, вида на материала, използван за остъкляването, размерите на монтираната дограма, броя и отваряемостта на крилата. Балконските парапети са от метални профили. При ремонт на фасадата следва да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи.

- По фасадите има множество метални профили в процес на корозия, за които е необходим ремонт (парапети, капаци на прозорци в сутерена и други).

- Покривът е плосък, студен тип с покривни панели. Подпокривното пространство се вентилира от отвори във фасадните панели. Покривът е достъпен от последния етаж на всеки вход посредством моряшки стълби и метални капандури. Отводняването е решено посредством воронки, които са включени в канализацията на сградата. Обшивките по бордовете и комините са от поцинкована ламарина, която на места е компрометирана, а като цяло е корозирала.

- Върху повечето от покривите на отделните секции се виждат зони, в които се събира дъждовна вода, вследствие на лошо изпълнена основа на хидроизолацията. На места се забелязват дефекти на хидроизолацията - разлепване при повърхности под ъгъл и множество напуквания. На част от водосъбирателните воронки липсват металните капаци. Бордовете по околовръст са покрити с ламарина, която е компрометирана и корозирала.

- Вътрешни стени и тавани:

- Стените и таваните първоначално са били покрити с постна боя и тапети, но към момента в отделни апартаменти се наблюдава наличие на латекс по стените и таваните.

- Стените на баните са покрити с боя, керамични плочи или фаянс, а таваните с латекс,

- Състоянието на отделните апартаменти е добро. Няма течове в апартаментите, на които е изпълнена нова топлоизолация, но в тези на последните етажи се наблюдават множество течове от покрива вследствие от лошо изпълнена хидроизолация;

- Най-лошо е състоянието на повърхностите в сутерена и в стълбищните клетки. Забелязват се отчупени ръбове, пукнатини при връзките между отделните панели, нарушения на бетонното покритие в някои участъци, отчупена мазилка вследствие на удари. Виждат се течове от лошо уплътнени прозорци на стълбищните клетки. Стените в сутерена и стълбищните клетки са покрити с блажна боя, която към момента е захабена и замърсена, на места подкожушена, а на места напълно липсва.

- Оценка на състоянието на подовите настилки:

- Циментова замазка: стъпала на стълба към сутерен - в задоволително състояние, с изключение на места, където е компрометирана;

- Мозайка: етажни и междинни площадки и стъпала на стълбища - в задоволително състояние, с изключение на места, където са компрометирани;

- Циментова замазка: сутерен - в лошо състояние - захабена от многогодишната експлоатация с пукнатини и опадала в отделни участъци;

- Оценка на състоянието на дограмата:

- Фасадна дограма в жилища:

- Дървена дограма - при построяването на блока външната дограма по всички фасади е била дървена, слепена по БДС, както е и понастоящем в апартаментите, където не е подменена с нова. Състоянието ѝ е лошо, изметната е и трудно се затваря. Блажната боя по дограмата е в лошо състояние, захабена и напукана;

- Алуминиева/PVC със стъклопакет - към момента голям процент от терасите са усвоени и остъклени - с дограма от метални профили с единично стъкло (винкел) и с алуминиева/PVC със стъклопакет. Намира се в сравнително добро състояние. Монтирана е на част от прозорците, както и за остъкляване на тераси и балкони. Поради факта, че е монтирана в различно време от различни производители, се забелязва, че членението по отделните апартаменти е различно;

- Метална дограма за остъкляване на балкони и тераси - здрава, но на места е ръждясала и е с различно членение.

- Фасадна дограма в общи части:

- Входните врати на вх. А, В и Г са метални, а на вх. Б – PVC. Вратите на разположените до тях складови помещения са дървени и здрави и в сравнително добро състояние. Боядисани са с блажна боя, която е в добро състояние, но захабена.

- Прозорците в сутерена са еднокатни дървени в лошо състояние, на някой липсват стъкла. В по-добро състояние са прозорците, които имат метални капаци и решетки;

- Изходи към машинно помещение и покрив - метални капаци - здрави, но се нуждаят от боядисване с блажна боя.

- Прозорци на стълбищата са с дървена дограма, която е в лошо състояние и се нуждае от подмяна. Блажната боя по дограмата също е в лошо състояние;

- Вътрешна дограма:

- Вратите на апартаментите са от дървени шпервани плоскости, като част от тях са подменени с метални. Повечето от вратите са захабени и са в незадоволително състояние;

- Повечето от вратите към сутерена са метални, здрави, но са със следи от корозия, ръждясали и замърсени.

- КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ:

- Вид на сградата

Настоящото обследване се извършва при спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Основната цел на извършеното конструктивно обследване е оценка на техническите характеристики и на носещата и сеизмичната устойчивост на конструкцията, както и даване на предписания за привеждане на сградата в съответствие с изискванията на нормативни актове, действащи в момента на извършване на обследването. Основен резултат от настоящото конструктивно обследване е доказването, че по отношение на сградата, находяща се в гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ж.к. Митко Палаузов, бл. 9, могат да бъдат изпълнени СМР за обновяване на сградата и прилагането на предписаните мерки за енергийна ефективност във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като това няма да доведе до нарушаване и/или претоварване на отделни елементи от конструкцията и на сградата като цяло.

За целите на обследването се събира и документира необходимата информация и доказателства за състоянието на строежа, строителната конструкция, земната основа, технологичното оборудване, инсталациите и външната инфраструктура.

Информацията съдържа данни за геометричните характеристики на строителните елементи и конструкции; идентификация на конструктивната система; определяне на типа конструкция; идентификация на начина на фундиране и състоянието на земната основа; определяне на състоянието на материалите на строителната конструкция по отношение на тяхното качество; информация за критериите, заложени при първоначалното проектиране на строежа, включително за критериите за сеизмична осигуреност; идентификация на потенциалните товари; информация за констатирани дефекти и отклонения в качеството; информация за типа и степента на предишни и настоящи въздействия върху конструкцията и установени повреди.

Констатациите, изводите и предписаните мерки в настоящия доклад са направени на база извършено проучване и обследване на сградата за установяване на състоянието на конструктивните елементи. При обследването бе направен оглед на видимите и достъпни части на конструкцията - основи, плочи, греди и вертикални носещи елементи. Установяването на текущото състоянието беше извършено въз основа на констатации относно наличие или липса на пукнатини, разрушения, деформации, корозия и слягане.

Обследването беше изпълнено на два етапа: Освидетелстване (предварителен оглед) и инструментално обследване.

- Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата конструкция:

За конструкцията на сградата няма запазена проектна документация.

В тази връзка, за нуждите на обследването е направено подробно заснемане на конструктивните елементи с цел да се установи конструктивната система и текущото ѝ състояние.

- Технически оглед, визуално и инструментално обследване.

Вход А и вход В са с по седем жилищни етажа, един полуподземен сутеренен етаж и подпокривно пространство. Вход Б е с осем жилищни етажа, един полуподземен сутерен и подпокривно пространство. Вход Г е с шест жилищни етажа, един полуподземен сутеренен етаж и подпокривно пространство. Общият брой на апартаментите в блока е 84. Сградата е свободно стояща и има Г – образна форма.

Строителната система е ЕПЖС. Стените са изпълнени с окачени фасадни панели (Н=2.80). Конструкцията се състои от монолитни стоманобетонни основи, сутеренни стени и заводски произведени сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Състои се от четири входа (А, Б, В и Г), разположени непосредствено един до друг и разделени с фуга. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни ивични фундаменти. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Покривът е изпълнен като плосък студен. Антисеизмичната устойчивост се гарантира от вертикални носещи стенни елементи (вътрешни и външни носещи стоманобетонни стенни панели).

Сградата е изпълнена по традиционен способ за едропанелното сглобяемо строителство:

- Фасадни стени: стоманобетонни сглобяеми елементи с дебелина на надземните - 20 см. Крайното покритие на фасадите е вароциментова мазилка като в някои части от фасадата на блока се наблюдава извършено саниране.

- Вътрешни носещи стени: стоманобетонни сглобяеми елементи, изпълнени с дебелина съответно на първи, втори, трети, четвърти, пети етаж и таван 14 см.;

- Вътрешни преградни стени: стоманобетонни сглобяеми елементи, изпълнени с дебелина съответно на първи, втори, трети, четвърти, пети етаж и таван 6 см.;

- Вертикалните и хоризонталните фуги между фасадните стенни панели са затворени и уплътнени със специален кит, а вертикалната фуга между фасадните панели е запълнена с филцбетон;

Като покривна конструкция са монтирани заводски изпълнени панели. Видът на покрива е двоен с неотопляемо подпокривно пространство - плосък „студен“ покрив.

Покривната хидроизолация и ламаринената обшивка са компрометирани на места. Комините са измазани, но са в много лошо състояние, напукани са и е нуждаят от ремонт. Има локални течове при воронките. Тези дефекти, към момента, не нарушават целостта и носещата способност на главните носещи конструктивни елементи.

Стълбищните клетки и на четирите входа са разположени в средната ос на всяка от секциите. От входовете на всяка секция, с диференциални стъпала, се подхожда към жилищните етажи. През същите входове е осигурен и достъпа към сутерена на сградата, в който са обособени мазетата за апартаментите и общите сервизни помещения.

Стълбищната клетка е двураменна с ширина 105 см. на всяко рамо, като стъпалата имат следните параметри - Н - 15.5 см., В - 28 см., за да се преодолее междуетажната височина от 2.80 см. Стълбището е с метален парапет с гумирана ръкохватка.

Балконите са в сравнително добро състояние, с изключение на част от тях, които са компрометирани. Парапетите на балконите са метални и корозирали и е необходима тяхната подмяна.

- Дълготрайност на строежа:

Съгласно таблица 1 към чл. 10 на "Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях", жилищните, обществените и производствените сгради се категоризират от 4-та категория с проектен експлоатационен срок 50 год. Сградата, находяща се в гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ж.к. Митко Палаузов № 9 е в експлоатация от 28 год. Елементите на конструкцията са в сравнително добро състояние с изключение на повредите, посочени в доклада.

- Обобщени резултати от огледа относно видими дефекти по конструктивни елементи на сградата:

В хода на огледа по видими белези, бяха направени следните констатации, характеризиращи състоянието на конструкцията:

- Основи и инженерно-геоложки условия: не са установени недопустими пукнатини и деформации от неравномерни слягания на земната основа;

- Носещи конструктивни елементи: няма провисвания, деформации, носещата конструкция е в добро състояние;

- Вътрешни сградни елементи: не се забелязват пукнатини и нарушения в достъпните вътрешни стенни елементи;

- Подови конструкции: етажните плочи нямат недопустими провисвания. В сутерена на места има оголени армировки. Има случаи с оголени съединения между панелите;

- Балкони: не се забелязват провисвания, но като цяло са в незадоволително състояние, има места, където има нарушено бетонно покритие и е оголена армировката. Някои са остъклени. Масовото преустройство се изразява в остъкляване на балконите и приобщаване на пространството зад тях, превръщайки ги в кухненски бокс или в помещения за други цели;

- Външни ограждащи елементи: не се забелязват пукнатини и нарушения в ограждащите стенни панели, с изключение на ограждащите елементи на входовете, при които се забелязват пукнатини;

- Стълбищна клетка: няма видими дефекти и провисвания. Обрушена е част от мазилката, а боята е замърсена и захабена, а на последните етажи има сериозни поражения от течове;

- Покривна конструкция: покривът е изпълнен като плосък, студен. Експлоатационното състояние при повечето от секциите не е добро, има течове и се нуждае от ремонт;

- Комините - част от тях са компрометирани и се нуждаят от ремонт и нови шапки;

- На определени места се виждат следи от течове и мухъл, вследствие на разхерметизирани и неуплътнени фуги и на компрометираната хидроизолация на покривите.

- Заключение:

- Не са констатирани видими дефекти по главната носеща конструкция, водещи до значително намаляване на коравината и носещата способност на конструкцията като цяло, както и признаци, илюстриращи повреди по основите и дефекти в тях;

- Не са установени дефекти, които да са вследствие от неправилна експлоатация;

- Не са констатирани недопустими деформации /провисвания/ или признаци за изгубване на устойчивост в носещите конструктивни елементи вследствие експлоатационни натоварвания, включително вятър и земетръс, което показва че конструкцията е изпълнена качествено;

- Не са констатирани деформации, поддаване или завъртане на земната основа;

- Състоянието на носещата конструкция на сградата е добро, тя е добре поддържана и годна за нормална експлоатация при необходимата носеща способност и устойчивост.

- Анализ:

Сградата е изпълнена по одобрен проект и разрешение за строеж, които не са налични. Строежът съответства на изискванията на действалите към момента на въвеждане на обекта в експлоатация нормативни актове, както следва:

Норми и правила „Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране“ – 1979 г.;

•	„Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ – 1987 г.;

•	„Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“ – 1987 г.

Към днешна дата тези норми са променени и е в сила следната нормативна база:

•	„Наредба №04/3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях“ от 2004 г.;

•	„Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 2012 г.;

•	„Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“ - 1988 г. с последна редакция от 2008 г.;

•	„Норми за проектиране на плоско фундиране“ от 1996 г.

Въз основа на извършени конструктивни обследвания на представителни извадки от ЕПЖС и проведени безразрушителни изпитвания на отделни елементи в изпълнение на изследователски програми и държавни поръчки могат да се направят следните изводи:

- Бетонът на вътрешните носещи стени и панели е с вероятна якост на натиск, съответстваща на клас В20-В25 по БДС 9673;

- Бетонното покритие на армировката в панелите варира от в границите от 8 до 26мм.

Обследваната жилищна сграда, се намира в добро техническо състояние. Сградата е със запазена носимоспособност за вертикални натоварвания. Тя притежава необходимия ресурс да се използва по предназначение при полагане на необходимите грижи при експлоатацията и като не се извършват строителни дейности, нарушаващи целостта и носимоспособността на конструктивните елементи.

- ВиК - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА:

  - Водоснабдяване:

- Външно захранване:

Обектът се захранва с вода от водопроводни отклонения за всеки вход поотделно. Водомерно-арматурният възел е разположен в техническо помещение в сутерена. Монтираният водомер е с характеристичен разход 30 м3/ч.

Отпадните води от сградата се заустват в градската канализационна мрежа. За всеки вход има отделно сградно-канализационно отклонение.

- Сградна инсталация:

В сградата са предвидени отделни общи водомерни възли за всеки отделен вход, всеки от които се намира в сутерена на съответната секция. След всеки водомерен възел е направена хоризонтална разводка към вертикалните клонове на конкретните входове.

Главната хоризонтална мрежа е положена открито по стените и тавана на сутерена.

Мрежата в сутерена е изградена от поцинковани тръби.

В сградата няма предвидена инсталация за топла вода и осигуряването ѝ става с апартаментни бойлери. Вертикалните тръби са скрито положени в шахти.

- Диаметри и състояние на тръбната мрежа:

Изградената сградна водопроводна мрежа е от стоманени поцинковани тръби (във видимата и част). Част от тръбите са изолирани, както в хоризонталните, така и във вертикалните участъци. Съществуващите тръби и водопроводни арматури в по-голямата си част изглеждат видимо амортизирани. Не е правено цялостно саниране на инсталацията. Подменяни са само отделни участъци от водопровода.

Топлата вода се осигурява с електрически бойлери, разположен в отделните апартаменти.

Съгласно действащата Наредба №2 за ПСТН по време на строителството на блока, както и съгласно ПСТН - Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. чл. 193, т. 6 не се изисква сградна противопожарна инсталация.

При огледа не се установи наличие на апартаменти без апартаментни водомери, но ако има такива следва да се предвидят такива, за да може разпределението на консумираната вода да става максимално справедливо.

  - Канализация:

Канализационната система на блока е изградена като разделна във вертикалната част и смесена в хоризонталната част под сутерена.

Покривът се отводнява чрез воронки и вертикали, минаващи през вътрешността на сградата, като дъждовната се свързва с фекално-битовата и зауства с общо сградно отклонение в градската канализация.

Предполагаемият диаметър на сградните канализационни отклонения е 200 мм. Вертикалите са вентилируеми, като са изкарани над покривната плоча.

Канализационната мрежа е изградена от PVC тръби (във видимата част) и каменинови (бетонни тръби ) в подземната част.

Етажната отводнителна мрежа в отделните апартаменти е изпълнена от PVC тръби. Не се регистрираха сградни шахти в сутерена. На вертикалите в сутерена са оставени ревизии. Тръбите във видимата част са силно амортизирани.

Има регистрирани множество течове от покрива. Не е възможно при оглед да се установи дали са вследствие от налични проблеми във воронките, или са вследствие от проблем в самата хидроизолация. За установяването е необходимо да се наблюдава покрива при валеж.

Също така са регистрирани течове от терасите и навесите над тях.

Проверка с видео камера на сградните зауствания би отговорила на въпроса дали отприщванията по време на дъжд се дължат само на проблеми в уличната мрежа, или има такива и в сградните зауствания, като корени, отлагания и други.

Установено е по данни на живущите в жилищната сграда, че за главната хоризонтална канализационна инсталация и сградните канализационни отклонения не са регистрирани експлоатационни проблеми, свързани с вътрешната мрежа, но се предполага, че при силен дъжд уличната мрежа не може да поеме допълнителното натоварване, тъй като се наблюдава отприщване на отпадните води.

- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ:

Сградата е трета категория потребител на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването.

Обектът е обследван по отношение на следните електрически силнотокови и слаботокови инсталации и системи:

- Външно ел. захранване и ел. табла:

Жилищната сграда е захранена с трифазно напрежение 380/220V, от разпределителни касети на ЕРП, монтирани на фасадата на сградата.

От разпределителните касети на ЕРП са изтеглени кабели СВБТ 3х35+16мм2, положен в земята и по външната стена до достигане на главното разпределително табло на съответната секция.

- Главно разпределително табло (ГРТ) и главни захранващи линии:

Главното Разпределително Табло/Тгл/ е метално, монтирано е на стената в сутерена в общите части на всяка от секциите и включва електромерите за всеки отделен апартамент.

В главното табло е монтиран и стълбищен автомат. Приложена е TNC система със заземен звезден център за електрозахранване на консуматорите в сградата, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен.

Захранващите линии на апартаментните табла са изпълнени с проводници ПКИ и ПВА1.

Апартаментните табла се захранват от главното с проводник ПВА1 2х6мм2 и ПКИ 2х6мм2. Таблата са за вграден монтаж от негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи и метални винтови предпазители.

- Осветителна и силова инсталация:

Осветителните инсталации са изпълнени с проводници ПКИ, ПВ и ПВВМ 2х1,5мм2, положен под мазилка. Осветеността на отделните помещения в сградата съответства на съвременната нормативна база.

Осветеността на общите части и стълбището в сградата е в окаяно състояние и не отговаря на съвременната нормативна база.

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони, монтирани на стълбищните площадки.

Липсват осветителните тела почти на всяка площадка.

Осветлението в сутерена и тавана не е реконструирано и се използват проводници ПКИ 2х1мм2, монтирани в черни и бели бергманови тръби.

В апартаментите, тавана и мазетата се използват обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Контактната инсталация в апартаментите е изпълнена с проводници ПКИ, ПВ, ПВВМ 2х2,5мм2 и ПВВМ 2х4мм2. Всички контакти са тип шуко и са занулени.

- Звънчева инсталация:

Част от апартаментите са снабдени с по един бутон при входната врата на сградата, с един бутон при вратата на апартамента и с един звънец. В главното табло е монтиран звънчев трансформатор, от който става захранването им. Инсталацията е изпълнена с проводник. Не всички звънци работят.

- Домофонна инсталация:

Пред всеки от входовете на жилищните секции на сградата са били инсталирани говорители, повечето от които липсват и са останали само основите. Домофонната инсталация се намира в изключително лошо състояние, част от звънците не работят, а таблото е силно компрометирано. По време на експлоатацията на сградата е отпаднало дистанционното отваряне на входните врати.

  - Мълниезащитна и заземителна инсталация:

Налице са мълниеотводни проводници по фасадата. Мълниезащитата е амортизирана и остаряла, поради което се налага нейното подновяване.

Покривът се използва за транзитно преминаване към съседни сгради на множество електрически инсталации, предимно слаботокови, които са безразборно положени върху него.

Главното разпределително табло на сградата е заземено и занулено. Чрез нулевия захранващ проводник, нулевата шина на апартаментните табла и занулителните пластини на контактите се зануляват и отделните консуматори.

- Пожарна безопасност:

Няма дефектно-токова защита срещу индиректен допир и няма катодни отводители за предотвратяване на влизане на пренапрежения по електрическата инсталация. Няма съвременни автомати за защита срещу претоварване и късо съединение.

- ОТОПЛИТЕЛНА, КЛИМАТИЧНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

- Външни изходни данни:

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, гр. Севлиево се намира в Климатична зона 4, която се характеризира със следните климатични особености:

- Отоплителен сезон: начало: 16 октомври край: 23 април;

- Изчислителна външна температура: -17° С

- Отопление:

Отоплението на отделните апартаменти в обекта многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ж.к. Митко Палаузов, бл. 9 е решено като апартаментите се отопляват с индивидуални климатизатори, на ток, газ и твърдо гориво (дърва и въглища). Отоплението с електричество се осъществява посредством автономни климатизатори и индивидуални електрически уреди. Някои от входовете са газифицирани.

Отоплението с твърдо гориво се осъществява с котлета и печки на твърдо гориво. За баните са предвидени електрически изводи за захранване на противовлажни електрически отоплителни тела на твърда връзка. Изборът и монтажът им е за сметка на собствениците на имота.

- Битово горещо водоснабдяване:

В сградата не е изградена централна инсталация БГВ. Битово горещата вода се доставя от локално монтирани електрически бойлери за всеки апартамент. Бойлерите в част от апартаментите са сравнително нови в добро техническо състояние.

- Климатизация:

Климатиците са система от вътрешни и външни тела, управляват се дистанционно, захранват се електрически и се монтират от собствениците на съответния имот. Електро захранването на вътрешните тела е съобразено с изградената електрическа инсталация.

- Вентилация:

Вентилацията в санитарните помещения е естествена, чрез вертикални отдушници, излизащи над покрива, където липсват завършващите елементи на отдушниците. В част от баните и тоалетните са монтирани осеви вентилатори.

- Оценка на източници на шум и вибрации:

В обекта и около него няма източници на наднормен шум и вибрации, свързани с ОВиК инсталациите.

- ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОСТ

- Пасивни мерки за противопожарна безопасност:

Съгласно Наредба № I3-1971 за СТПНОБП сградата се класифицира по клас на функционална пожарна опасност в клас Ф1, подклас Ф1.3 многофамилни жилищни сгради. Складовете в сутерена се класифицират от клас на функционална пожарна опасност в клас Ф5, подклас Ф5.2.

Няма данни за действащ норматив по време на проектиране и строителство на обекта. Приравнени са изискванията на чл. 13, ал. 1, таблица № 4 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. (изменение и допълнение) по отношение клас на функционална пожарна опасност, допустим брой етажи, застроена площ и степен на огнеустойчивост на сградата. Спазени са изискванията по отношение осигуряване на разстояние до най-близко стоящата сграда. Изградени са пътища за противопожарни цели с необходимата широчина.

Вложените в строежа строителни материали по клас на реакцията им на огън съгласно класификацията им по чл. 14, ал. 6 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. отговарят на условията за клас А1. Създадените условия за успешна евакуация съответстват на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност. Сградата е осигурена с евакуационни изходи, съвпадащи с входовете на четирите жилищни секции. Евакуационните изходи съответстват на изискването на чл. 41 от Наредбата. Изходите са разположени на кота терен и завършват с врата, отваряща се по посока на евакуацията. Не се изисква монтирането на брави „антипаник“. Вратите по пътищата за евакуация са изградени с необходимата височина, с което да се удовлетвори изискването на чл. чл.54, ал. 1 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. Вратите по пътя на евакуация отговарят на изискването на чл.43 ал.4 от Наредбата. Входните врати са метални, както и вратите към складовете и асансьорните шахти са метални. Вратите към сутерена също се отварят по посока на евакуацията. Стълбището отговаря на изискването на чл.50 ал.1 от Наредбата - има осигурено естествено осветление. Спазени са изискванията на чл. 44 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. по отношение максимално допустими дължини на евакуационните пътища, както от помещенията на апартаментите до евакуационните изходи, така и до крайния изход на входа. Дължината на евакуационния път в помещенията (жилищната) до входните врати на жилищата не надвишава 20 м. Дължината на евакуационните пътища от най - отдалеченото жилище до стълбището не надвишава 40 м. /чл. 44, ал. 3, т. 2/.

Широчината и височината на евакуационната врата отговарят на нормативните изисквания. Осигурена е нормативно изискващата се широчина на стълбищното рамо. Спазени са изискванията за широчина на стъпалата на евакуационното стълбище. Евакуационното стълбище, обслужващо етажите, е затворено в стълбищна клетка, с което е удовлетворено изискването на чл.47, ал. 3, т.2 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. Съгласно изискванията, залегнали в чл. 14, ал. 1 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите: „Обектите се поддържат в техническо състояние, при което са въведени в експлоатация”. Съгласно чл. 47, ал. 3, т. 3 от същата наредба обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф 1.3 са освободени от задължение за изпълнение на мероприятия касаещи отделяне на стълбищната клетка, съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. Не е осигурено аварийно работно и евакуационно осветление по пътищата за евакуация. Не са осигурени знаци обозначаващи евакуационните изходи. Съгласно чл. 55, ал. 1, 2, и ал. 3 на Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г., строежите от подклас на функционална пожарна опасност Ф 1.3 са освободени от тези изисквания.

Не е изградена и не се изисква изграждането на вентилационна противопожарна инсталация.

Отоплението на отделните апартаменти в блока е локално, което не е в противоречие с нормативните изисквания. Използват се печки на твърдо гориво, електрически отоплителни уреди, климатици и газ съгласно Наредба №6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ- ТПНПИПОСПСРДПГ. Масово явление е коминните тела да се облицоват с горивни материали (ламперия, тапети и други), което е сериозна предпоставка при евентуално запалване на саждите в комина да възникне пожар в някои от апартаментите.

Във връзка с отоплението на твърдо гориво се складират дърва на междуетажните площадки, както и пред самите входове, с което се намалява широчината на пътищата за евакуация и затруднява пропускателната им способност в отделни участъци, с което се нарушава изискването на чл. 34, ал. 1, т. З и т. 4 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.

Мазетата в полуподземния етаж се използват за складиране на дърва за огрев и други горивни материали. В значителна част от случаите отворите на фасадата към мазетата не са осигурени с остъкляване или затварящи се капаци, което е предпоставка за случайно попадане на източник на възпламеняване и евентуално възникване на пожар. На някой от стълбищните площадки има складирани мебели, които се явяват горивни материали на пътища за евакуация.

Корпусите на електрическите табла са негорими клас по реакция на огън А1, с което е удовлетворено изискването на чл. 246, ал. 2 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. Номиналния ток на входа на таблото не надвишава 500 А, с което е удовлетворено изискването на чл.240, ал. 1 на Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. Електрическите проводници са с медни жила, положени открито върху негорими конструкции с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и скрито в стенните стоманобетонни конструкции, с което е изпълнено изискването на чл. 262 на Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г.

По отношение на КФПО електрическите уредби и инсталации се определят, съгласно чл. 245, ал. 1 на Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. надземната част на сградата попада към Първа група „Нормална пожарна опасност”, а партерния етаж,съгласно критериите по , а складовите помещения съгласно чл. 248, ал. 1, т. 3, към Втора група „Повишена пожарна опасност” - клас П-IIа.

- Активни мерки за противопожарна защита:

В жилищния блок няма изградени системи за пожароизвестяване и пожарогасене, както и вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ). Съгласно т. 2.9 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. не се изисква изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. Не се изисква изграждането на ВСОДТ регламентирано в глава девета на Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. Сградата не е оборудвана с подръчни противопожарни уреди и средства за пожарогасене. Съгласно чл. 3 ал. 2 - приложение № 2 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. такова оборудване не се изисква.

Не е изградено вътрешно противопожарно водоснабдяване по смисъла на глава 11 раздел II от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. Съгласно чл.193, ал. 1, т.6 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. не се изисква изграждане на вътрешно противопожарно водоснабдяване.

Съгласно изискванията на чл. 207 от Наредба за жилищните входове се изисква изграждането на сухотръбие, с тръба с диаметър два цола, с изводи със спирателни кранове и съединители тип „щорц“, разположени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на спасителни екипи, в непосредствена близост до изхода от сградата се предвижда извод със спирателен кран и съединител „щорц“ за захранване с вода на сухотръбието от пожарен автомобил.

- УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРАВНЯВАНЕТО ИМ С НОРМАТИВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169, АЛ.1-3 ОТ ЗУТ

- НОСИМОСПОСОБНОСТ, СЕИЗМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ И ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА СТРОЕЖА СТОЙНОСТ ЗА КОНКРЕТНИЯ СТРОЕЖ:

- Носимоспособност:

Осигуряването носимоспособността на сградата (като еталонна нормативна стойност) към настоящият момент е регламентирано от:

- „Наредба №04/3 за основните положения за проектиране на строежите и за въздействията върху тях“ от 2004 г.;

- „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“, утвърдени със Заповед № РД-02-14-257 от 30.12.1986 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство, отпечатани през 1988 г. в „Нормативна база на проектирането и строителството” - специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство и от Изменение № 5 на „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“, утвърдено със Заповед № РД-02-14-485 от 11.06.2008 г., отпечатани в бюлетин „Строителство и архитектура“.

Осигуряването носимоспособността на сградата (като еталонна нормативна стойност) към 1987 г. е било регламентирано от:

- Норми и правила „Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране“ – 1979 г.

- „Бетонни и стоманобетонни конструкции. Норми за проектиране“–

1980 г.

- Указания за проектиране и изпълнение на жилищни и обществени сгради в земетръсни райони“ - 1977 г. ;

След сравняване на нормите от 1987 г. и от 2004 г. може да се направи заключение, че: Нормативните постоянни натоварвания от собствено тегло, нормативните продължителни натоварвания от настилки и нормативните експлоатационни натоварвания са еднакви с тези, дадени в „Наредба №04/3 за основните положения за проектиране на строежите и за въздействията върху тях“ от 2004 г.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е установено, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми, са близки по стойност, тъй като конструкцията на сградата е в добро техническо състояние.

- Сеизмична устойчивост

Към годината на въвеждане в експлоатация на сградата не са били налични норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Съгласно сега действащата „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 2012 г., сградата попада в сеизмичен район от VIII степен на сеизмичност по сеизмичното райониране в страната за период от 1000 години. с Кс = 0.15.

Заключение: Независимо от липсата на норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони при проектирането на сградата, тя е със степен на устойчивост на сеизмични въздействия, съобразена с действащата към момента на проектирането им нормативна уредба.

- Поемане на вертикалния товар.

Вертикалният товар се поема от стоманобетонните подови и стенни панели. Подовите панели са с дебелина 20 см. и са осигурени за нормативно експлоатационно натоварване 1,50 kN/m2 за жилищни площи. Оразмерени са като четиристранно и тристранно свободно подпрени полета. Балконските подови панели са еднопосочно подпрени. Стълбищните площадки са еднопосочни или тристранно подпрени полета. Стълбищните рамена, площадки и балкони са осигурени за нормативно експлоатационно натоварване 3,00 kN/m2.

Сградата е с плоско фундиране, като основите са монолитно изпълнени ивични фундаменти. За срока на ползване до настоящия момент може да се заключи, че земната основа се е консолидирала и при липса на допълнително натоварване не може да се очаква подаване или завъртане на фундаментите. Деформации в основите могат да се очакват само в резултат на наводняване на земната основа.

- Поемане на хоризонталните сили.

Основните носещи елементи, които поемат усилията при сеизмични въздействия, са монолитните бетонни стени в сутерена и носещите стенни панели. Усилията от сеизмични въздействия се поемат от вертикални противоземетръсни връзки - дюбели и армировка от стомана клас A-I и A-III. Ходовата линия на противоземетръсните връзки е през 120 (150) см. на разстояние 60 см. от краищата на панелите, армирани със стомана клас А-I, клас A-Ic и топловалцувани профили. Връзката между подовете, а също и вертикалните противоземетръсни връзки са от стомана A-I и А-III. Елементите оформящи асансьорната клетка са самоносещи и не са елементи от които зависи надеждността на сградата при сеизмично въздействие.

Към настоящия момент може да се направи заключение, че сградата е осигурена на въздействие от хоризонтални сили от земетръс, съгласно чл. 6 „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 2012 г. Съгласно Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 27 януари 2012 г, чл. 6, ал. 2 - оценката за сеизмичната осигуреност на сградата е положителна, тъй като:

- Не са установени дефекти (деформации или повреди) в конструкцията на сградата, свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност;

- Не са извършвани промени на масите по нива;

- Не са извършвани преустройства, засягащи елементи от носещата конструкция или неносещи преградно-разпределителни стени;

- Настъпилите промени в характеристиките на бетона и армировката, повреди от корозия и стареене отговарят на изискването за относителна неизменяемост (с не повече от 5%) на носещата способност, коравина и дуктилност на конструкцията.

- Сравнение на нормативни документи:

|  | Нормативни актове, действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация. | Нормативни актове, действащи към момента на обследване на сградата. |
| --- | --- | --- |
| Норми за земетръс | „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ – 1987 г. VIII степен на сеизмичност по MШК, Кс = 0.15, | „Наредба РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 2012 г. - VIII степен на сеизмичност, Кс = 0.15, |
| Норми за бетонни и стоманобетонни конструкции | Бетонни и стоманобетонни конструкции. Норми за проектиране“– 1980 г. | „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“ – 1987 г. с последна редакция от 2008 г. |
| Норми за натоварване | Норми и правила „Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране“ – 1979 г. | „Наредба №04/3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях“ от 2004 г. |

1.6. Таблица за сравнение на натоварване и въздействия Наименование на товари; Норми към 1987 г.; Норми 2004 г.. Нормативен товар; Коефициент натоварване; Нормативен товар; Коефициент натоварване. Собствено тегло стоманобетон; 25,0 kN/m3; 1,10; 25,0 kN/m3; 1,20. Замазки; 22,0 kN/m3; 1,30; 22,0 kN/m3; 1,35. Хидроизолации+топлоизолации; 0,50 kN/m2; 1,30; 0,50 kN/m2; 1,35. Експлоат. натоварване жилища; 3,00 kN/m2; 1,40; 3,00 kN/m2; 1,30. Експлоат. натоварване балкони; 3,00 kN/m2; 1,30; 3,00 kN/m2; 1,30. Експлоат. натоварване стълбища; 3,00 kN/m2; 1,30; 3,00 kN/m2; 1,30. Натоварване от сняг; 0,50 kN/m2; 1,40; 1,50 kN/m2; 1,40.

- САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ И ОКОЛНА СРЕДА:

- Достъпност на средата:

Като цяло блокът не осигурява в достатъчна степен, достъпна среда за хора със затруднено придвижване. Към отделните стълбищни клетки и стъпала във входа липсват рампи или други средства за подход за инвалидни и детски колички. Липсва помещение за колички.

- Микроклимат на средата:

- Замърсявания на въздуха от материали, машини, хора и животни: няма.

- Запрашеност на въздуха: няма.

- Наличие на влага и развитие на микроорганизми:

При някои от остъклените тераси се забелязва конденз и наличие на мухъл, също и в баните на някои апартаменти, поради наличие на течове. Необходимо е да се отстранят причините за течовете - от покрив и от горните етажи, топлоизолация на остъклените тераси, както и редовна вентилация на помещенията .

- Защита от шум:

- Има висока степен на чуваемост между отделните апартаменти, дължаща се на недостатъчните като слоеве подови настилки и неизолираните за шум междуапартаментни стени.

- В близост до сградата няма постоянни източници на шум.

- Част от настилката в стълбищата и апартаментите не поглъща ударен шум. В сградата не се извършват процеси, които предизвикват ударен шум.

- Спазени са: Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони - 1972 г. и Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

- При проектирането на ВиК инсталациите да се съобразяват максималните оразмерителни скорости за недопускане на шум с нива по големи от допустимите нормативни стойности:

|  | Норми действащи към момента на въвеждане на сградата в експлоатация: | Норми действащи към момента на обследване на сградата: |
| --- | --- | --- |
| Оразмерителни параметри | Не са налични действащи тогава нормативни уредби. | НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации“ |
| Допустими нива на шума при нормална експлоатация | Не са налични действащи нормативни уредби | 40dB(А) |

- Осветеност: Осветлението в сградата се осигурява по естествен (чрез прозорци) и изкуствен начин (чрез осветителни тела).

  - Електрически инсталации:

В таблицата са дадени нормативните изисквания към момента на въвеждане на сградата в експлоатация, съществуващото състояние на електрическата инсталация и действащите в момента норми.

| № | Проектни стойности | Действителни стойности | Действащи в момента стойности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правилник за устройство на електрическите уредби /ПУЕУ/ Постановление 49/18,07,1977г на МС |  | Наредба №3/09,06,2004г. За устройство на електрическите уредби и електропроводни линии |
|  | Ел.захранване |  |  |
| 1 | Захранващата линия до ГРТ, Четири жилен кабел /3Р+N/, чл.V¦¦-1-3 и чл.V¦¦-1-4 | От разпределителна касета на ЕРП с кабел СВБТ 3х35+16mm2 . | Чл.1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C |
| 2 | Захранващите линии от ГРТ до Апартаментните табла са двупроводни /1р+N/, Чл.V¦¦-1-34 | ПВА1 2х6mm2, ПКИ 2х6мм2 | Чл.1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C |
|  | Ел.табла |  |  |
| 1 | Главно разпределително табло /Ггл/ - Метално монтирано на стена, ПУЕУ чл.V¦¦-1-7(1) и БДС 8596/1977г. | Монтирано на стена на сутерена на стълбищната площадка. | чл.1745(3) допуска се монтаж на ГРТ в не самостоятелно помещение |
| 2 | Апартаментни табла - От негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи и метални с винтови предпазители ПУЕУ чл.V¦¦-1-7(2) и БДС 8596/1997г. | Монтирани в коридорите на апартаментите метални с винтови предпазители и от негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи. | Чл.1731 т.8 |
|  | Контактна инсталация |  |  |
| 1 | Чл.V¦¦-1-35 определя броя на контактите на 1бр на 4m2 жилищна площ, в кухнята 1бр. на 2m2 | Изпълнено след направени ремонти на апартаментите. | Чл.1762 |
| 2 | Чл.V¦¦-1-36 определя височината на монтажа над готов под - 0,1m за первазна система на на монтаж и 0,3 до 1,5м за останалите | Изпълнено | Чл.1768 (3) определя височина от 0,3 до 1,5m |
| 3 | Сечението на проводниците се определя по чл. V¦¦-1-39, 1-45 и таблица V¦¦-1-2 | Проводник ПВ, ПВВМ 2х2,5mm2 и ПВВМ 2х4мм2 | Чл.1768 (4) |
| 4 | Защитната клема на контактите се занулява Чл.V¦¦-1-80 (2) | Изпълнено | Чл.1763 Допуска се използване на нулевия проводник като защитен ако няма изтеглен такъв от таблото |
|  | Осветителна инсталация |  |  |
| 1 | Сечението на проводниците се определя по чл. V¦¦-1-39, 1-45 и таблица V¦¦-1-2 | Проводник ПВ и ПВВМ 2х1,5mm2. В сутерена и тавана ПКИ в тръби | Чл.1762 |
| 2 | Чл V¦¦-1-40 Ключове за осветление се монтират на височина 1,1 до 1,3м | Изпълнено 1,2м | Чл.1768 (1) - до 1m |
| 3 | Осветеноста на отделните помещения е оразмерена по Наредба №49 за изкуствено осветление ДВ бр.64/10,08,1976г. | Липсват осветителни тела в общите части | БДС ЕН 12464/2004г. |
|  | Мълниезащитна инсталация |  |  |
| 1 | Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения, утвърдени със заповед № РД-02-14-461 от 17.ХII.1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство. | Сградата има изградена мълниезащитна инсталация с мълниезащитен прът 1,5м и мрежа изпълнена на квадрати от бетонно желязо Ф8мм. Токоотводите са 2бр. от поцинкована шина 4/40мм положена вертикално в носещата конструкция на сградата. | НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 г. Импулсно съпротивление за мълниезащита 3-та категория до 20Ω. |

В резултат от извършеното обследване съгласно чл. 20 от Наредба № 5 от 2006 г. и цитираните по-горе нормативни документи електрическата инсталация на сградата е годна и безопасна за експлоатация.

  - Водопроводна и канализационна инсталация:

В следващата таблица са дадени оразмерителните стойности към момента на въвеждане на сградата в експлоатация и към настоящия момент:

| № | ПАРАМЕТРИ | Норми действащи към момента на въвеждане на сградата в експлоатация: | Норми действащи към момента на обследване на сградата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативни документи | Не са налични действащите тогава нормативни уредби. | „НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации“ |
|  | Оразмерителни параметри |  |  |
| 1 | Водоснабдителни норми за максимално денонощно водно количество | Не са налични действащите нормативни уредби | 240л//д |
| 2 | Водоснабдителни норми за максимално часово водно количество | Не са налични действащите нормативни уредби | 25л/ч |
| 3 | Топлоизолация | Не са налични действащите нормативни уредби | Предвижда се топлоизолация на всички главни хоризонтални и вертикални клонове |

Съгласно чл.49 Минималната дебелина на топлоизолацията на водопроводните клонове за гореща вода за битови нужди и на циркулационните кръгове при коефициент на топлопроводност λ=0,035W/(m.К) се определя съгласно табл. 2

| Номинален диаметър на тръбите и арматурите, mm | Минимална дебелина на топлоизолацията, mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | при преминаване на тръби през неотопляеми помещения | при преминаване на тръби през отопляеми помещения |
| До 22 | 20 | 10 |
| От 22 до 35 | 30 | 15 |
| От 35 до 100 | равна на номиналния диаметър | ½ от номиналния диаметър |
| Над 100 | 100 | 50 |

Съгласно чл. 50 за водопроводите за студена вода се предвижда топлоизолация за предпазване от конденз с минимална дебелина съгласно таблица 3:

| Местоположение на водопровода | Минимална дебелина на изолацията, mm, при коефициент на топлопроводност λ=0,04 /(m.К) |
| --- | --- |
| При свободно преминаване на тръбата през неотопляемо помещение | 4 |
| При свободно преминаване на тръбата през отопляемо помещение | 9 |
| В инсталационен канал без успореден водопровод за гореща вода за битови нужди | 4 |
| В инсталационен канал с успореден водопровод за гореща вода за битови нужди | 13 |
| Вертикален водопроводен клон в инсталационна шахта | 4 |
| Вертикален водопроводен клон заедно с водопровода за гореща вода за битови нужди в инсталационна шахта | 13 |
| Вграден в бетонен под | 4 |

  - Отоплителна инсталация:

| № | Оразмерителни параметри | Норми действащи към момента на въвеждане на инсталацията в експлоатация | Норми действащи към момента на обследване на сградата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норми за проектиране на топлопреносни мрежи одобрени със заповед №1278 от 24.07.1972 г. на Министъра на архитектурата и благоустройството | Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия |
| 1 | Максимални допустими скорости на топлоносителя в тръби до Ф50 мм | 1 m/s | 1 m/s |
| 2 | Максимални допустими скорости на топлоносителя в тръби над Ф50 мм | 1,5 m/s | 1,5 m/s |
| 3 | Минималните наклони на тръбните мрежи за безпрепятствено отделяне на въздуха от инсталацията при главни хоризонтални клонове | 0,003 m/m | 0,003 m/m |
| 4 | Минималните наклони на тръбните мрежи за безпрепятствено отделяне на въздуха от инсталацията при аншлуси | 0,005 m/m | 0,005 m/m |
| 5 | Температура на въздуха за студен и преходен период за спалня, дневна, столова | 20 оС | 20 оС |
| 6 | Температура на въздуха за студен и преходен период за кухня, кухненски бокс и клозет | 18 оС | 19 оС |
| 7 | Температура на въздуха за студен и преходен период за баня с душ или вана | 22 оС | 25 оС |

Няма отделяне на отровни газове, наличие на опасни частици във въздуха, в близост до сградата няма опасни лъчения.

Проветряването на помещенията става посредством отварящи прозорци. За най-добър комфорт е необходимо обезпечение с трикратна смяна на въздуха за един час, за баня - 5 пъти, кухня - 6 пъти. Оптималната вентилация е изключително важна за здравето, комфорта и безопасността на обитателите.

Качеството на въздуха в затворени помещения се изразява чрез необходимото ниво на вентилиране или чрез концентрацията на въглероден диоксид в помещенията. Централното отопление на жилищната сграда осигурява изискваната температура на вътрешния въздух през зимния период.

Микроклиматът в жилищните помещения съответства на изискванията на БДС 15 251/2012г., който определя параметрите, които трябва да се използват за мониторинг на вътрешния въздух, съгласно Директивата за енергийна ефективност.

- БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- За да се предпазят хората от поражения на ел. ток всички контакти и корпусите на таблата да бъдат занулени; корпусите на осветителните тела също да бъдат занулени. За предпазване на сградата от пожар в съответствие с правилниците за пожарна безопасност и експлоатация ел.инсталацията да е положена скрито под мазилката с трудногорима изолация.

- По време на техническата експлоатация на водопроводната инсталация- водопроводите, водочерпните кранове и арматури и изградените системи за повишаване на налягането се поддържат в изправност така, че да не се допускат щети вследствие на аварии, а загубите на вода и разходът на енергия да са минимални.

- По време на техническата експлоатация на гравитационната канализационна инсталация се отстраняват повреди по проводите и санитарните прибори, като се вземат мерки за осигуряване на тяхната водо- и газоплътност и се създава система за техническо обслужване и ремонт, за което се води съответната техническа документация.

- ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

- АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ:

- Препоръчителни мерки:

- Да се направи основен ремонт на неремонтираните все още санитарни възли, като се изпълнят нови облицовки, настилки, вътрешна дограма и оборудване. Преди монтажа на облицовките да се подменят старите водопроводни разводки и след това да се изпълни новата облицовка.

- Да се приведат стъпалата пред входовете както и вътрешните диференциални стъпала, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

- Задължителни мерки:

- Строително монтажните работи във връзка с енергийната ефективност на сградата, като допълнителна топлоизолация, подмяна на прозоречни дограми, както и евентуална подмяна на ВиК и Електроинсталации да не нарушат общата конструктивна устойчивост на сградата.

- Да се изготви проект за ремонт на фасадата, включващ топлинно изолиране на външните ограждащи елементи по фасадите, хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това да се възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Неуплътнените и разхерметизирани фуги да се уплътнят. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба Iз-1971 от 29 октомври 2009 г., като местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи. Да се предвиди топлоизолация на външните стени с експандиран пенополистирол, предпазна армирана циментова замазка /шпакловка/ и боя.

- Фугите между телата (по фасадите и на стълбищната клетка) да се оформят по детайл на проектанта, като се затворят с подходящ ламаринен профил вертикалните и хоризонтални участъци между сдвоените секции и да се санират преди полагането на топлоизолацията.

- Ремонт на компрометираните участъците по цокъла на сградата.

- Да се ремонтират затварящите се негорими капаци на прозорците на сутерена, предотвратяващи попадането на случайни източници на възпламеняване отвън, а там където липсват да се възстановят.

- Да се подменят входните врати за достъп до сградата с топлоизолирани метални врати, както и вратите от входната площадка към сутерена с подходящи метални врати.

- Да се ремонтират козирките над входовете (хидроизолация, мазилка, отводняване).

- Балконските парапети са метални и корозирали и е необходимо да се ремонтират. На места бетоновото покритие липсва и армировката е корозирала. Да се възстанови бетоновото покритие на оголената армировка на конструктивните елементи. Ако някои от армировъчните пръти са силно корозирали и сигурността на конструктивните елементи е застрашена. Да се вземат допълнителни мерки за укрепване и обезопасяване на конструкцията. Да се направи антикорозионна защита на почистената от ръжда армировка, а разрушените участъци да се запълват с подходящ материал, за да се осигури надеждност на конструктивните елементи. Използваните материали да притежават необходимите качества и да отговарят на действащите стандарти.

- Да се извърши основен ремонт на покрива и подмяна на хидроизолацията, където тя е компрометирана, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Топлоизолацията се изпълнява на пода на тавана. При изпълнение на строително монтажните работи хидроизолацията, воронките, както и ламаринената обшивка следва да се отстранят и изпълнят отново при съобразяване с необходимите наклони.

- Да се подменят тръбите и шапките на отдушниците и комините и ламарината на бордовете. Възстановяване на компрометираната мазилка по комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетоновите им шапки (там където е необходимо) и монтаж на нови защитни шапки от ламарина.

- Да се ремонтират изходите към покрива и прозорците на машинното отделение.

- Дървената двукатна и единична дограма (прозорци, врати, витрини и други) по апартаментите и общите части на сградата да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършена съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли - алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка на място. Съществуващата към момента на обследване PVC дограма, която е на монтажна пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже качествено с разтвор. Да се предвиди подмяна с дограма - PVC двоен стъклопакет.

- Да се ремонтират стълбищните парапети в общите части на входовете. Да се обработят оголените армировки в стълбищните клетки.

- Да се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на входовете и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, включително мазилка по таваните в сутерена.

- Където е необходимо да се изпълнят дейности по отстраняване на петна от локални течове. Да се отстрани компрометираната шпакловка/мазилка, да се санира и бетоновата повърхност с материали за поправки на циментова основа. Да се почисти ръждата, да се шприцоват местата с липса на бетоново покритие на армировката и да се измажат със силен циментов разтвор. Да се извършат ремонтни работи за възстановяване на повредените мазилки. Да се отстранят всички източници на течове.

- Да се изпълни топлоизолация на пода на партерния етаж, като под тавана на неотопляемия сутерен да се предвиди топлоизолация от екструдиран XPS пенополистирол.

- ВиК ИНСТАЛАЦИИ:

- Препоръчителни мерки:

    - Препоръчва се да се подменят тръбите, част от водопроводната мрежа, които се намират в отделните апартаменти. Тази мярка е въпрос на решение на всеки собственик на имот в сградата.

    - При огледа не се установи наличие на апартаменти без апартаментни водомери, но ако има такива следва да се предвидят такива, за да може разпределението на консумираната вода да става максимално справедливо.

  - Задължителни мерки:

- Предвид износената и на места ръждясала обща водопроводна мрежа (хоризонтална в сутерена и вертикална), се препоръчва същата да се подмени с мрежа от съвременни материали – полипропиленови тръби. При подмяната следва да се спазва принципа, на еднаквата проводимост на новите тръби с фабричната (като нови) на съществуващите като дебелината на топлоизолацията се съобрази чл. 49 и чл. 50 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. Да не се допуска намаляване на пропускателната способност поради опасност, налягането в горните етажи да не е достатъчно. Монтажът на тръбите да стане съгласно изискванията на производителя и за окачването да се използват само оригинални части.

- Да се предвиди топлоизолация на тръбите, за да се избегне конденза. Топлоизолацията да се изпълни по време на обновителните работи по проекта.

- На всеки вертикален клон да се предвиди спирателен кран.

- Поради това, че в съществуващата канализационна мрежа са използвани тръби от различни материали, да се извърши цялостна подмяна или в краен случай подмяна на общия събирател в сутерена с тръби от съвременни материали – PVC или полипропилен. Цялостната подмяна, ще позволи всички апартаментни зауствания, които са правени в последствие да се подновят с оригинални части и да спрат евентуалните течове от тях. Монтажът следва да спазва предписанията на завода, производител на тръбите. Около вертикалните тръби да се предвиди необходимата шумоизолация съгласно нормативните изисквания.

- За вертикалните зауствания следва да се предвиди извършване на необходимите по правилник ревизии – през етаж, с цел по-лесно почистване. Същото се отнася и за сградни ревизионни шахти след всяка чупка на колектора в сутерена.

- За отпадъчните водни количества от сутерена да се предвиди помпена шахта.

- При проектирането да се предвидят мерки за звукоизолация от въздушен и ударен шум, съгласно съществуващите норми за изолиране, при съобразяване с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

- При подмяната на хидро и топлоизолацията на покрива да се предвиди оглед, ревизия и преценка за всяка воронка дали е в състояние да отвежда безпроблемно дъждовните води. Свръзката да се изпълни по детайла на производителя. Самата повърхност на покрива да се пренивелира с ясно изразени наклони към воронките като не се допускат оставянето на места с обратни наклони или безотточни такива.

- Водосточните тръби да се подменят с нови, като се отстранят всички допълнителни зауствания на етажна фекално-битова канализация, тъй като такива връзки са недопустими по правилник. Около тръбите да се изпълни шумоизолация съгласно техническите изисквания.

- По отношение на канализационната мрежа на вертикалите следва да се предвидят необходимите по правилник ревизии (през етаж) за по-лесно почистване. Същото се отнася и за сградни ревизионни шахти след всяка чупка на колектора в сутерена.

- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ:

- Препоръчителни мерки

- Изграждане на нова звънчева инсталация.

- Задължителни мерки

- Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа.

- Подмяна или окомплектоване на главното разпределително табло с необходимата предпазна апаратура.

- Изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация.

- С цел повишаване енергийната ефективност на асансьорните уредби на входовете да се извърши преглед на техническото им състояние от ДАМТН и да се изпълнят дадените предписания.

- Цялостна подмяна на електрозахранващата мрежа и захранващите линии до апартаментните табла.

- Цялостна подмяна на осветлението в общите части и въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела. Изграждане на автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части.

- ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ:

- Препоръчителни мерки

- Внедряване на единен източник на отопление за сградата, осигуряващ поддържане на равномерна температура на сградата като цяло и спазване на условията на Наредба №15 за микроклимат в помещенията.

- Задължителни мерки

- Да се изпълнят мерките предвидени в доклада за енергийна ефективност за достигане на клас на енергопотребление минимум „С“, в т.ч. подмяна на дограма, поставяне на топлоизолация, топлоизолиране на подове и покриви.

- С цел повишаване на енергийната ефективност да се извърши ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за вентилация на сградата.

- Присъединяване към градската газоразпределителна мрежа и монтиране на газов котел за всяка отделна секция.

- МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА:

- Препоръчителни мерки

- Да се въведе ред от собствениците на мазета за почистването им и освобождаване от ненужни горивни материали. Да се обърне особено внимание по отношение складирането на варели с леснозапалими течности, като наличните такива незабавно да се премахнат.

- Препоръчва се макар да не е задължително възстановяване на електрическото осветление, както и поставянето по пътищата за евакуация в сутерена на аварийни евакуационни лампи с автономно електрозахранване, автоматично включващи се при отпадане на основното електрозахранване с цел предотвратяване използването на открити източници за осветление от обитателите намиращи в даден момент в мазетата.

- Задължителни мерки

- Да се въведе ред от собствениците за недопускане складирането на дърва за огрев или други горими материали по пътищата за евакуация /стълбищни клетки, междуетажни площадки/ в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.

- Да се въведе ред от собствениците за почистване на комините от сажди преди всеки отоплителен сезон в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 2 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.

- Да се монтират осветителни тела в полуподземния етаж с минимална степен на защита IP-20, в съответствие с изискванията на чл. 256, табл. 25 от Наредбата, както и чл. 37, т. 3 от Наредба №8121з-647/01.10.2014 г.

- Съгласно изискванията на чл. 207 от Наредба Iз-1971 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар за сградата следва да се предвиди и изпълни сухотръбие от 2” със съединител „Щорц” и възможност за ползване от гасителните екипи.

- Да се монтират врати с огнеустойчивост ЕІ60 на входовете към приземните етажи, както и на помещенията във входните фоайета, които да отделя обема на стълбището в различните секции.

# ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Заснемане на сградата

ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАДА:

1………………………………	2…………………………….

/арх. Найдена Тодорова-Крушкова -                                     /инж. Найденка Нейкова -

Част Архитектурна /	Част Конструктивна/

3………………………………	4…………………………….

/инж. Елена Димкова -	/инж. Светослав Цветков -

Част ВиК/	Част Електро/

5………………………………	6…………………………….

/инж. Ивайло Димов -	/инж. Венцислав Иванов -

Част ОВК/	Част ПБ/

7………………………………

/инж. Ана Стоилова - ТК по част Конструктивна/

Управител на ПРОТИКО ИЛ ООД:

...................................................

/Райна Миланова/