ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Подмяна на отоплителна инсталация с котелно в ЦДГ „Снежанка“ с. Душево, общ. Севлиево

І. Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сградата на детската градина в с. Душево, община Севлиево е построена през 1983 год. и се  състои от сутерен и два надземни етажа. Детската градина обслужва две групи деца от 50 деца.

В сутерена са разположени котелно, стая огняр, складове и обслужващи помещения — пералня, сушилня с гладачна, гардероб, санитарни възли, складове за бельо.

На първи надземен етаж са разположени помещенията за първата детска група (занималня за една група деца със спалня към нея, санитарни помещения с умивалня, гардебор, предверие с антре), както и складови и олсужващи кухненския блок помещения (помещение кухня, охис, филтър, девет склада).

На втори надземен етаж са разположени помещенията за втората детска група (занималня за една група деца със спалня към нея, санитарни помещения с умивалня, гардебор, предверие с антре) и административни помещения — 6 кабинета, обслужвани от коридор.

Сградата разполага с два входа — един от южната и един от северната страна. Отделно, от източната страна, има отделен вход за обслужване на кухненския блок.	В годините на експлоатация не са извършвани никакви преустройства.

Частично е подменена дограмата по фасади с PVC  дограма.

В сградата е изградено централизирано топлоснабдяване от собствен котел, разположен в котелно помещение в сутерена. Отопляват се няколко помещения на сутеренен етаж (помещение пералня, склад бельо, баня, огняр), всички помещения на първи и втори етаж – където са разположени стаите за децата, канцелариите на персонала и (на първи етаж) кухненския блок.

Към момента отоплението се извършва с котел Вядрус 40 kW, недостатъчен за нуждите на детската градина, Помещенията не са с необходимия микроклимат. Помещенията в сутерена, които нормативно изискват определен температурен режим, не се отопляват.

Отоплителната инсталация е стара, амортиризирана и не е ремонтирана от изграждането на детската градина. Тръбите са без изолация. Отоплителните тела са чугунени, частично изключени от системата, поради високите разходи. Отоплителните тела са силно амортизирани.

За обекта има изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж.

ІІ. Техническа описание на поръчката.

В сградата е предвидена нова котелна инсталация. Съществуващият котел ще бъде подменен с нов стоманен на твърдо гориво с топлинна мощност 150 квт.

Част – 1: Подмяна на отоплителни тела с принадлежности.

- Доставка  и монтаж на панелни радиатори тип 22,тип 33

- Доставка и комплексен монтаж на  алуминиеви радиатори.

- Доставка и монтаж на радиаторни вентили  ½“ с термо глава

- Доставка и монтаж на прав секретен въртящ се вентил ½“

5. Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител  за панелни и алуминиеви радиатори

6. Топла проба на отоплителната инсталация с котел

Част – 2: Тръбна мрежа с принадлежности

- Доставка и монтаж на радиаторни свръзки от полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф 16х2 мм,ф20х2 мм,

- Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф 16х2 мм, ф 20х2мм,ф 26х3 мм.

- Доставка и монтаж на черна газова тръба ф ½“, ф ¾“, ф 1“,ф 1 ¼“, ф 1 ½“, ф 2“

- Доставка и монтаж на сферични кранове ½“

- Хидравлична проба на тръбите

Част -3: Котелно

- Доставка и монтаж на триходов стоманен котел на твърдо гориво с топлинна мощност 150 квт.

- Направа и монтаж на водосъбирател ф 100  мм  L = 880 мм с щуцери

- Направа и монтаж на водоразпределител ф 100 мм L = 880 мм с щуцери

- Доставка и монтаж на високоефективна циркулационни помпи

- Доставка и монтаж на гъвкав фукс от неръждаема стомана  Ф 300 мм дължина 3 м

- Хидравлична проба на тръби в котелната инсталация

- 72 часова проба на котелна инсталация

Част -4:Демонтажни  работи

1.  Демонтаж на черни газови тръби, радиатори, кранове.

2.  Демонтаж на циркулационно помпа

3.  Демонтаж на котел 40 квт.

Част – 5: Бояджийски работи

- Изстъргване стара боя

- Грундиране стари стени с латексов грунд

- Боядисване с латекс трикратно

ІІI. Изисквания към материалите.

- Радиатори панелни тип 22-500/600  комплект с двойни стенни конзоли

- Радиатори панелни тип 22-500/800                       „

- Радиатори панелни  тип 22-500/1000                    „

- Радиатори панелни тип 22-500/1400                     „

- Радиатори панелни тип 22-500/1600                     „

- Радиатори панелни тип 22-500/1800                     „

- Радиатори панелни тип 22-500/2300                     „

- Радиатори панелни тип 22-600/1400                     „

- Радиатори панелни тип 33-500/2000                     „

- Алуминиеви глидери Н=500 мм

- Радиаторен вентил ½“ с термо глава

- Секретен връщащ вентил ½“

- Автоматични обезвъздушители

- Полиетиленови тръби с алуминиева вложка  ф 16х2 мм, 20х2 мм, ф 26х3 мм

- Черни газови тръби ф ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“, 2“

- Тръбна изолация 19 мм за съответните тръби

- Сферичен кран ½“, 1 ¼“,1 ½“ 2“

- Възвратна клапа 1 ¼“, 1 ½“

- Стоманен триходов котел за твърдо гориво 150 квт.

- Циркулационна помпа с индекс на енергийна ефективност EEI≤0,27:дебит 3,71м³/ч, напор 7 м.в.ст., ел.мощност 89,9 W.

- Високоефективна циркулационна помпа с индекс на енергийна ефективност EEI≤0,27:дебит 0,89м³/ч, напор 3 м.в.ст., ел.мощност 25,6 W