ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

ЖИЛИЩНА СГРАДА с адрес ул. „Асенова" №33-35 гр. Севлиево

Разработен от:

Екип на „Болид 69" ООД, гр. София

Управител: .........................................

1

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ ................................................................................................................................. 3

1. ВЪВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................................................... 4 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ............................................................................................................................... 5 2.1. Основни климатични данни за района и параметри на вътрешния микроклимат ............................... 5 2.2. Описание на сградата...................................................................................................................................... 5 2.3. Общи геометрични характеристики на сградата ..................................................................................... 7 2.4. Анализ на ограждащите елементи ............................................................................................................... 7 2.4.1. Външни стени................................................................................................................................................ 8 2.4.2. Прозорци и външни врати ........................................................................................................................... 9 2.4.3.Покрив ............................................................................................................................................................ 10 2.4.4. Под ................................................................................................................................................................. 11 3. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ......................................................................................................................................... 12 3.1. Топлозахранване............................................................................................................................................. 12 3.2. Отоплителна инсталация ........................................................................................................................... 12 3.3. БГВ.................................................................................................................................................................... 12 4. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ......................................................................................................................... 13 4.1. Осветителна инсталация............................................................................................................................ 13 4.2. Силови консуматори...................................................................................................................................... 13 5. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ...................................................................................................................................... 14 6. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА.......................................................................................................... 14 6.1. Моделиране на енергопреносните процеси ............................................................................................... 15 7. КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - СЪСТОЯНИЕ ........................................................................................... 23 8. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ.......................................................................................................................... 24 9. КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - СЛЕД ЕСМ................................................................................................ 31 10. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕСМ................................................................. 32 11. ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕФЕКТ НА ИЗБРАНИТЕ МЕРКИ....................................................................... 34 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................................... 35 13. ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ...................................................................................................... 35 14. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГРАМАТА ................................................................................ 37

2

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Възложител/ Енергиен потребител:

Наименование:

Адрeс:

Телефон/GSM:

Факс:

e-mail:

Начална и крайна дата на

обследването:

Лице отговорно за обследването:

Лице за контакт:

Организация, провела обследването:

Наименование:

Адрес:

Телефон; GSM:

Факс:

e-mail:

Лице отговорно за обследването:

Екип, извършил обследването:

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Гр. Севлиево, ул" Асенова" №33-35

067536148

0675 32773

sevlievo@sevlievo.bg

12.05.2016 - 30.05.2016г.

Цветелина Христова Цветелина Христова

„Болид 69" ООД

1504, София, ул."Оборище" №34, ет.2, ап. 5

0889 514 342

bolid69@abv.bg

Александър Попов - Управител

ИМЕ, ФАМИЛИЯ 	ПОДПИС

инж. Иван Петков Добрев

инж. Стефан Руменов Попов

Александър Руменов Попов

Управител: .....................................

/Александър Попов/

3

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад за енергийна ефективност се осъществява на основание на договор от 12.05.2016г между Община Севлиево и „Синко-инженеринг" АД с цел Енергийно обследване и сертифициране на Масивна сграда в, гр. Севлиево, във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 в съответствие с наредбата по чл. 25за обследване на енергийна ефективност на сгради в експлоатация с цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата, определяне на специфични възможности за намаляването на енергопотреблението, препоръчване на мерки за повишаване на енергийната ефективност с цел удовлетворяване на изискванията за енергийна ефективност за сградата и оцени енергийните и характеристики и съответствието и със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по реда на ЗЕЕ /ЗЕЕ от 14.11.2008 г., изм. и доп., ДВ бр. 33 от 11.04.2014 г./ и подзаконовите нормативни документи /Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; Наредба №РД-16-1058/12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите; Наредба №7/2005г. за енергийна ефективност на сгради; Наредба №15/28.07.2005г за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и др./.

Последователност и мероприятия:

•	оглед на сградата и техническо заснемане на инсталираните системи;

•	събиране на информация за функционирането на сградата, за вложените материали и оборудване /от сертификати

на материали и технически паспорти на съоръженията/, за разходите на енергия /по първични счетоводни

документи, предоставени от Възложителя/ и обработка на база данни;

•	анализ на състоянието на сградата и съществуващите системи за управление на енергопотреблението, изготвяне

на енергийни баланси;

•	топлотехническо пресмятане на енергийните характеристики на ограждащите елементи на сградата;

•	моделно изследване на сградата със софтуерен продукт EАВ Software HC1;

•	определяне на актуалните енергийни характеристики на сградата и съответствието им със скалата на класовете на

енергопотребление;

•	определяне на потенциал за намаляване разхода на енергия и препоръчване на енергоспестяващи мероприятия;

•	изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването и издаване на сертификат за

енергийните характеристики на сграда в експлоатация.

В доклада е направена експертна оценка на:

•	топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата;

•	системите за топлоснабдяване, отопление и БГВ;

•	енергопотреблението на сградата при съществуващото й състояние и режим на експлоатация;

•	стойността на интегрираната енергийна характеристика в съответствие със скала за годишен разход на енергия;

•	принадлежност на сградата към клас на енергопотребление от А до G;

•	екологичния ефект от проекта.

4

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

Настоящият енергиен одит е изготвен от екип на „Болид 69" ООД в съответствие с изискванията на Закона за

Енергийната Ефективност и произтичащите от него наредби.Дружеството е лицензирано по ЗЕЕ с удостоверение № 00187/16.12.2014 година. За провеждане на съответните измервателни мероприятия в процеса на обследването и

техническото заснемане са използвани следните измервателни средства:

•	Комбиниран електронен термометър

•	Инфрачервен термометър с 2-точков лазерен прицел

•	Комбиниран прибор (волтметър-амперметър-ватметър)

•	Луксметър

•	Лазерна ролетка

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

2.1. Основни климатични данни за района и параметри на вътрешния микроклимат

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба № РД-16-1058 / 10.12.2009 г. за енергийните характеристики на обектите, гр. Севлиево принадлежи към Климатична зона 4, която се характеризира със следните

климатични особености:

•	Средна надморска височина 192 m;

•	Продължителност на отоплителния сезон е 190 дни;

начало: 16 октомври; край: 25 април;

•	Отоплителни денградуси (DD) - 2700 при средна температура в сградата 19 ,6ºС;

•	Изчислителна външна температура: - 17 ºС.

•	Лятна изчислителна външна температура: + 36 ºС.

Като базови климатични данни са използвани измерените средно месечни температури на външния въздух за

населеното място за 2014г., по данни на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, както и представителни средно месечни температури на външния въздух за климатична зона 3.

2.2. Описание на сградата

Сградата се състои от две жилищни сгради- два отделни обема,разположени на калкан. И двете сгради са двуетажни с

приземен етаж и неизползваемо подпокривно пространство.Покривът е четирискатен.Влизането се осъществява самостоятелно за всяка сграда.

Сградата на №33 е строена 1972г., а сградата на №35 -1970г.

Типът на носещата конструкция е монолитна масивна скелетно-гредова. Покривите са с дървена носеща конструкция

Двата етажа и при двете сгради са жилищни, типови. На всеки от тях е разположен по един апартамент. Апартаментите

в сградата на №33 се състоят от кухненски бокс,трапезария, дневна, баня-тоалетна, две спални. Към северната спалня и

към трапезарията има по една тераса. Апартаментите в сградата на №35 се състоят от баня-тоалетна, две спални и дневна

с кухненски бокс и тераса към нея. 	Приземният етаж е частично вкопан. В по-голямата си част се използва като складова

5

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

площ. Подпокривното пространство и в двете сгради е неизползваемо. Покривът е четирискатен, с дървена покривна

конструкция /дървени ребра, попове,столици и клещи/, лягаща върхухоризонтална стоманобетонова плоча и

надзид.Покривното покритие е от керамични керемиди, монтирани на дървени летви. Липсват топло- и хидроизолационна

покривни системи. Отводняването е външно - към периферията на покрива. Външните стени са тухлени измазани отвътре

и отвън.Няма положена топлоизолация.В приземния етаж външните стени са стоманобенотонови измазани отвътре и отвън .Цокълът е оформен с фасадна мазилка като другите външни стени.

Дограмата е изпълнена от дървени двукатни прозорци и врати и системи от PVC профили със стъклопакети.

Таблица 1

ДАННИ ЗА ОБЕКТА

Сграда Адрес

Тел./Факс

Тип сграда

Собственост

Година на построяване

Брой обитатели

Масивна сграда на два етажа

гр. Севлиево, ул. "Асенова" №33-35

Жилищна

частна

1972

13

График на обитаване 	часове/ден 	График отопление 	часове/ден

Работни дни 	16 Работни дни 	16

Събота 	24 Събота 	16

Неделя 	24 Неделя 	16

6

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

2.3. Общи геометрични характеристики на сградата

Чрез огледи, геометрични измервания на място и измерени проектни показатели са установени общите строителни характеристики на сградата, необходими при инженерните изчисления за съставяне на енергийния й баланс.

Застроена площ 	Разгъната площ Отопляема площ 	Отопляем обем 	Охлаждана площ 	Охлаждан обем

m² 	m² 	m² 	m³ 	m² 	m³

166,3 	346,37 	340,57 	940 	-	-

Строителните и топлофизичните характеристики на стените по фасади (във височина) са представени

Тип 	Параметър 	Небесна ориентация

-	-	С	И	Ю	З	Общо

1

А, m²

U, W/m²K

А, m²

U, W/m²K

100,5

1,70

100,5

1,70

49,74

1,70

49,74

1,70

65,99

1,69

65,99

1,69

55,68

1,76

55,68

1,76

281

1,72 281

1,72

Строителните и топлофизичните характеристики на пода по типове са представени

4

№

1

ТИП

Параметър

A, m2

P, m

U, W/m2K

Под върху земя

Под над

неотопляем

подземен етаж

166,00

53,3 0,72

ПОД

Под на отопляем

подземен етаж

Под граничещ с външен въздух

(еркер)

12,69

2,78

Aобщо = 178,69 m 2, Uекв. = 0,86 W/m2K

Строителните и топлофизичните характеристики на покрива по типове са представени

№

1

ТИП

Параметър

A, m 2

U, W/m2K

ПОКРИВ

ПЛОСЪК С

СКАТЕН С ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО ВЪЗДУШНА

МЕЖДИНА

181,85

0,78

ПЛОСЪК БЕЗ

ВЪЗДУШНА

МЕЖДИНА

ПОКРИВ

ГРАНИЧЕЩ С

ВЪНШЕН ВЪЗДУХ

12,69

4,76

Aобщо = 194,54 m2, Uекв. = 1,04 W/m2K

2.4. Анализ на ограждащите елементи

При огледа и заснемане на съществуващото състояние на сграда са установени геометричните и топлофизически характеристики на строителните елементи на сградната обвивка. Стойностите на показателите, характеризиращи топлопреносните свойства на ограждащите конструкции са получени чрез топлотехнически пресмятания, описани по

елементи в Таблиците по долу

7

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

Еталонните стойности на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции са изчислени за

конкретната сграда както по действащите норми към годината на проектирането и, така и по действащите към момента на извършване на настоящето обследване норми, отчитайки спецификата на строителната конструкция.

2.4.1. Външни стени

Коефициентът на топлопреминаване на стените, затварящи отоплемия обем на сградата и граничещи с външен въздух е

Uстени = 1,72W/m2K, при норма Uстени = 0,28 W/m2K.

8

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

2.4.2.Прозорци и външни врати

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на дограмата /врати и прозорци/ по фасади е Uдог.= 3,64 W/m2K.Обобщеният

коефициента на енергопреминаване е g=0,35.

обща

фасади 	площ

изток 	север 	запад юг 	по

ВИ Д 	ши р в и с 	А	n	А	n	А	n	А	n	А	типове

m	m	m2 	бр 	м2 	бр 	м2 	бр м2 	бр м2

дървен двукатен 	1,25 1,05 	1,31 	3	3, 94 	0	0,00 	0	0,00 	3	3,94 	7,88

дървен двукатен 	1,60 1,05 	1,68 	0, 00 	0,00 	1	1,68 	2	3,36 	5,04 дървен двукатен 	1,25 1,50 	1,88 	0, 00 	0,00 	0,00 	1	1,88 	1,88 дървен двукатен 	2,10 1,50 	3,15 	0, 00 	0,00 	2	6,30 	2	6,30 	12,60 дървен двукатен 	1,60 0,80 	1,28 	0, 00 	0,00 	1	1,28 	0,00 	1,28 дървен двукатен 	0,70 1,50 	1,05 	0, 00 	1	1,05 	0	0,00 	0	0,00 	1,05

балконска врата дърво 0,70 2,40 	1,68 	0	0, 00 	2	3,36 	0,00 	0	0,00 	3,36

дървен еднокатен 	1,25 0,55 	0,69 	0, 00 	1	0,69 	0,00 	0,00 	0,69

P VC 	2,35 1,50 	3,53 	0, 00 	0,00 	0,00 	4 14,10 	14,10 P VC 	1,70 1,50 	2,55 	0	0, 00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 P VC 	1,15 1,50 	1,73 	2	3, 45 	0,00 	0,00 	0,00 	3,45

P VC 	2,10 1,50 	3,15 	0, 00 	0,00 	1	3,15 	2	6,30 	9,45 P VC 	2,50 1,50 	3,75 	0, 00 	0,00 	1	3,75 	0,00 	3,75 PVC врата,стъкло 	0,75 2,30 	1,73 	0, 00 	0	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 външна д-ма alu 	3,20 1,80 	5,76 	1	5, 76 	0,00 	0,00 	0,00 	5,76

външна д-ма мет 	6,00 1,80 10,80 	0, 00 	0,00 	2 21,60 	0,00 	21,60

външна д-ма мет 	2,70 1,80 	4,86 	0, 00 	1	4,86 	0,00 	0,00 	4,86 външна д-ма мет 	5,20 1,80 	9,36 	1	9, 36 	0,00 	0,00 	0,00 	9,36 входни дърв врати 	0,90 2,10 	1,89 	0, 00 	2	3,78 	0,00 	0,00 	3,78

обща площ по фасади 	7 22, 51 	7 13,74 	8 37,76 14 35,87 	109,88

Uоб./w/m2K/ за

прозорци по фасади 	4, 05 	4,46 	4,69 	1,97

Uоб./w/m2K/ за

прозорци за сградата 	3,64

g об. за прозорци по

фасади 	0, 36 	0,28 	0,38 	0,34

g об. за прозорци за

сградата 	0,439

9

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

2.4.3.Покрив

Покривът на сградата е скатен с неизползваемо подпокривно пространство.

Покрив на остъклени балкони

Покрив скатен с неизползваемо подпокривно пространство

Коефициентът на топлопреминаване през покрива е Uоб. = 1,04 W/m2K.

10

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

2.4.4. Под

Подът на сградата е два типа

Под над неотопляем полусутерен

Под на остъклени балкони

Коефициентът на топлопреминаване през пода е Uоб.= 0,86 W/m2K.

11

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО

3. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

3.1. Топлозахранване

Сградата използва за отопление котли на дърва самостоятелни за всеки имот.

3.2. Отоплителна инсталация

„Болид 69." ООД

Отоплението на отделните апартаменти се осъществява с етажни отопления захранвани от котли на дърва.Отоплителните тела са стоманени и чугунени радиатори.Захранващите тръби от колектора до отоплителните тела минават скрито в подовата настилка.

3.3. БГВ

Осигуряването на гореща вода за битови нужди се извършва с електрически бойлери.

БГВ-за ЖИЛИЩА

0

Температура на студената вода 	С	7, 5

Дневна консумация топла на вода 550С на един човек (по норми) 	л/човек/ден 	120

0

Дневна консумация на смесена вода 37.5 С на един човек 	л/човек/ден 190,00

Температура на топлата вода 	оС 	55

Температура на смесената вода

Брой хора

работни дни

Отопляема площ на сградата

Специфична годишна консумация топла вода 37.50С на всички хора

2647l/m2x0,15=404l/m2

оС 37,5 брой 13 б рой 365

m2 340,57

l/m2 2647

Еталонната стойност на специфичното количество гореща вода за санитарно-битови нужди е пресметнато по

формулата:

V.N.D

Aо т

=

30.13.365

340,57

= 404 l/m2, където:

V - количество смесена вода на човек на ден за такъв тип обекти: 30л/човек на ден

N - брой постоянно пребиваващи в сградата -180 души;

D - брой дни на пребиваване през годината - 355; Аот - отопляема площ на сградата - 2570 m2.

12

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

4.1. Осветителна инсталация

Общата инсталирана мощност за осветление е1912 W.Специфичната работна мощност на осветлението е 3,1W/m2, при режим на работа 42 ч/седм.

ОСВЕТЛЕНИЕ- ЖИЛИЩА

Осветителни тела 	Осветителни Един. 	Обща Работен Работен Коефиц. Едновр.

тела 	мощност инстал. режим 	режим 	на 	м ощ н ос т

мощност 	едновр.

вид 	брой 	W	W	ч/ден 	дни/седм 	k

ЛНЖ 60w 	25 	60 	1500 	6	7	0, 55 	34650 ЛНЖ 60w 	2	60 	120 	6	7	0, 55 	2772 Лум.осв.тяло(2х18)w 	1	36 	36 	6	7	1	1512 ЕНЕРГОСПЕСТ. 	32 	8	256 	6	7	0, 55 	5913,6

Общо 	1912 	44847,6

Отопляема площ 	кв. м 	340,57

Режим на работа на

сградата 	ч/седм. 	42

Едновреммена

мощност 	W/m2 	3,14

4.2Други консуматори

Консуматорите на ел. енергия, които са влияещи на топлинния баланс на сградата са тези, консуматори, които при работата си отделят топлина в отопляемия обем на сградата.

УРЕДИ ВЛИЯЕЩИ НА ТОПЛИННИЯ БАЛАНС

Уреди 	Уреди 	Един. 	Обща 	Работен режим 	Коефиц. Разход на

мощност 	инстал. 	на 	енергия

мощност 	едновр.

вид 	брой 	W	W	ч/ден дни/седм 	k	Wh/седм

Печка 	4	1900 	7600 	2	7	1	106400 Пералня 	2	900 	1800 	2	3	1	10800

Пералня 	1	1000 	1000 	2	3	1	6000 Хладилници 	4	200 	800 	24 	7	0,3 	40320

Компютър 	2	80 	160 	2	7	1	2240

Компютър 	3	80 	240 	2	7	1	3360

Съдомиялна 	1	200 	200 	1	7	1	1400

Други 	1	200 	200 	1	7	1	1400

Общо 	12000 	171920

Отопляема площ 	кв. м 	340,57

Режим на работа 	ч/седм. 	168

Едновременна мощност 	W/m2 	3,00

Общата инсталирана мощност за „влияещите" на баланса на сградата консуматори е 12000W..Специфичната мощност е 3,0

W/m², при режим на работа 168 часа/седм.

Специфичната инсталирана мощност на ел. консуматорите, които не влияят на топлинния баланс на сградата е 0,2 W/m², при режим на работа 168 часа/седм.

13

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

5. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Обследваният обект се намира в Климатична зона 4. Външната изчислителна температура за разглеждания район е -17С.

Влиянието на външния климат е отчетено като са използвани базовите стойности на климатичните фактори за съответната

климатична зона, в която попада населеното място, въз основа на които са пресметнати денградусите.

По данни на възложителя, потреблението на електроенергия за последните три години е както следва:

•	2013 г - 9421 kWh;

•	2014 г - 9989 kWh; •	2015 г - 5389 kWh.

6. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

Моделното изследване на сградата се извършва на основание на метода БДС EN ISO 13790. По тази методика цялата сграда се разглежда като интегрирана система с една температурна зона за отоплителен и охладителен период.

За установяване на класа на енергопотребление за сградата е приложено компютърно моделиране и симулиране на

обекта чрез софтуерния продукт EAB Software HC1.0.

Забележка!За удобство, прегледност и достоверност при представянето на резултатите от моделирането на

сградата ще бъдат показвани екранните образи.

14

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

6.1. Моделиране на енергопреносните процеси

Всички констатации, направени по-горе са достатъчно основание за използване на годишното потребление на енергия за последващо калибриране на модела на енергопотреблението в сградата. Оценените данни на енергийните разходи са за избрана представителна година - 2014 г. и са използвани за калибриране на модела на енергопотребление.

Моделът е калибриран при заложени установените инсталирани мощности и режими на работа на осветление и електрическите консуматори, а разходът на енергия за отопление и БГВ е разделен съобразно вида на съответните системи и режимите на ползване на сградата.

Калибрираният модел е получен при средна стойност на температурата на въздуха сградата 13,8°С, кратност на въздухообмен от инфилтрация - 0,70 h-1, разход на гореща вода за битови нужди -404 литра/m².

За съществуващото състояние на сградата и системите за поддържане на топлинния комфорт в нея са получени

следните резултати от моделирането:

•	Годишен регистриран разход на енергия за сградатаза 2014 г. 	278,20kWh/m2

•	Годишен нормализиран разход на енергия за сградата 	427,20kWh/m2 •	Годишен еталонен разход на енергия за сградата за 2015 г. 	138,6kWh/m2

. Входни данни

За целите на компютърното моделиране и за изчисляване на еталонна интегрирана характеристика на сградата са

подготвени два индивидуални файла база еталонни данни за разглежданата сграда.

15

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

. Еталонни данни спрямо 2015 година

. Еталонни данни спрямо 1972 година

16

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

Компютърният модел е изработен с отчитането геометрията на сградата, топлотехническите характеристики на

сградните ограждащи конструкции при предпоставките на конкретния обект и всички системи, които участват в съставяне на енергийния баланс.

. Геометрични характеристики

. Ограждащи конструкции Север

17

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

. Ограждащи конструкции Изток

18

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

. Ограждащи конструкции Юг

. Ограждащи конструкции Запад

19

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

. Ограждащи конструкции Покрив

. Ограждащи конструкции Под

Енергопотреблението за БГВ, осветление, и допълнителни консуматори е отразено на следващите фигури.

20

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

. Битово горещо водоснабдяване

Осветление и помпи

21

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

. Допълнителни консуматори на ел. енергия

. Нормализиран модел

22

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

. Годишен разход на енергия

7. КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ- СЪСТОЯНИЕ

Принадлежността на сградата към конкретния клас на енергопотребление е изобразено графично на Фиг.1,

като са изчислени и съобразени съответно:

•	интегрираната енергийна характеристика на сградатаЕР = 550,54 kWh/m2- общ годишен специфичен

разход на първична енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди;

•	ЕРmin, kWh/m2и ЕРmax, kWh/m2са параметри, определящи границите на класа на енергопотребление.

Определянето на класа е извършено по първична енергия.

Актуално състояние

№	Консуматор 	ep

Потребна енергия 	Първична енергия

-	-	-	kWh/m² 	kW h 	kWh/m² 	kW h

1	Отопление 	1,05 	374,9 	127833 	393,64 	134225

2	Вентилация 	0,00 	0,00 	0	0,00 	0

3	БГВ 	3,00 	15, 4 	5267 	46, 2 	15801

4	Помпи и вентилатори 	3,00 	3, 0 	1020 	9,00 	3060

5	Осветление 	3,00 	6, 6 	2252 	19, 8 	6756 6	Ра з н и 	3,00 	27, 3 	9297 	81, 9 	27891 	ОБЩО 	427,2 	145669 	550,54 	187773

23

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

Фиг. 1

В състоянието, в което се намира, сградата притежава клас на енергопотребление „G" от скалата на

класоветеза жилищни сгради.

За да отговори на съвременните нормативни изисквания за енергийна ефективност върху сградата трябва да бъдат

приложени енергоефективни мероприятия за да бъдат подобрени енергийните й характеристики.

8. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ

Годишният разход на енергия при съществуващото състояние на ограждащите елементи и системите в сградата е

около 3 пъти по-висок от еталонния за 2015 година. Това се дължи на високите топлинни загуби през ограждащите елементи.

Потенциалът за намаляване на разхода на енергия е свързан с въвеждане на енергоспестяващи мерки.

За повишаване на класа на енергопотребление на сградата и привеждането й в съответствие с нормативните

изисквания на Наредба № РД-16-1058 от 10.12 2009 г. за енергийните характеристики на обектите, предложените индивидуални енергоспестяващи мероприятия се комбинирани в пакет.

ПОТЕНЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ

Елемент от модела на

сградата

Ограждащи елементи на

сградата

Потенциална мярка

Топлинно изолиране на външни стени

Топлинно изолиране на покрив

Топлинно изолиране на тавана на неотопляем

сутерен

Подмяна на дограма

Влияние върху:

Коефициент на топлопреминаване Средна

температура, поддържана в сградата

Коефициент на топлопреминаване Средна

температура, поддържана в сградата

Коефициент на топлопреминаване Средна

температура, поддържана в сградата

Коефициент на топлопреминаване Средна

температура, поддържана в сградата. Инфилтрация.

24

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

По долу е показан ефекта от прилагане на мерките, който се отразява в промяна на коефициента на топлопреминаване

през ограждащите елементи и инфилтрацията на външен въздух.

. Ефект от прилагането на мерките

25

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

ЕСМ 1 - Подмяна на съществуващата дограма

Съществуващо положение:

Съществуващата дограма е стара дървена. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на дограмата е Uоб. = 3,647W/m2K, при норма U= 1,40W/m2K за външни прозорци .

Описание на мярката:

Предвижда се подмяна на съществуващата дървена и метална дограма със системи от PVC профили и стъклопакет от селективни стъкла с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата U = 1,40 W/m²K.

Реализирането на мярката ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване през външните

прозорци и врати доUоб. = 1,40W/m²K, както и годишно спестяване на енергия в размер на 26123 kWh.

Финансов анализ на мярката

Е д.

№

1

Наименование

Демонтаж на стара дограма

Доставка и монтаж на PVC дограма, с коефициент на

М-

ка

m²

К-во

110

Цена

лв.

5

Стойност

лв.

550,00

2	m² 	110 	155 17050,00 топлопреминаване U=1,4W/m²K

Обръщане на страници на дограмата (външно)- включва полагане

на стъклофибърна мрежа, шпакловка, полагане на външна

3

топлоизолация EPS - 0,02 m , алуминиеви ъглови лайсни, фасадна мазилка.

Общо: Подмяна на дограма

m'

6,292853089

60

377,57

17977,57

ЕСМ 2 -Топлинно изолиране на външните стени

Съществуващо положение:

Външните стени на сградата са с лоши топлофизични характеристики. Обобщеният коефициент на топлопреминаване през

външните стени е Uстени = 1,72W/m2K, при норма Uстени = 0,28W/m2K.

Описание на мярката:

Полагане на фасадна топлоизолация от ЕPS с дебелина 10 cm, =0,034 W/mK, вкл. всички съпътстващи материали и

елементи за системата, лепене и дюбелиране, стъклофибърна мрежа, шпакловка и финишно покритие силикатна мазилка, вкл. грундиране, зърнометрия 2 mm.

Изпълнението на мярката ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване през външните стени

на сградата доU = 0,27W/m²K, както и годишно спестяване на енергия в размер на 43112 kWh (Фиг. 44).

Финансов анализ на мярката

№

Наименование

М-

ка

Кол-во

Е д.

Цена

Стойност

26

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

лв. 	лв.

Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле и фасадни

1

2

3

предпазни мрежи

Доставка, лепене и дюбелиране на външна топлоизолация EPS

- 10cm с коеф. на топлопроводност - 0,034 W/m.K Полагане на армираща мрежа и шпакловане с лепило, вкл.външен ъгъл и

водоoткапващ профил.Измазване с минерална мазилка

(големина на зърното 2 мм) на фасадните участъци

Доставка, лепене и дюбелиране на външна топлоизолация EPS

- 12 cm с коеф. на топлопроводност - 0,034 W/m.K Полагане на

армираща мрежа и шпакловане с лепило, вкл.външен ъгъл и

водоoткапващ профил.Измазване с минерална мазилка

(големина на зърното 2 мм) на фасадните участъци

Общо: Топлоизолиране на външни стени

m²

m²

m²

233

233

48

6,5

70

70

1514,50

16310,00

3360,00

21184,50

ЕСМ 3 -Топлинно изолиране на покрив

Описание на мярката:

Полагане на топлоизолация от минерална вата с дебелина 14 cm, =0,035 W/mK под керемидите в подпокривното пространство.Полагане на топлоизолация от минерална вата 12 см , =0,035 W/mK от вътрешната страна на остъклените балкони и затваряне с гипс картон.

Изпълнението на мерките ще доведе до понижаване на коефициента на топлопреминаване през покрива до U = 0,32W/m2K и спестяване на енергия в размер на 14901 kWh годишно.

Финансов анализ на мярката

Е д.

Наименование

М-

ка

Кол-во

цена

лв.

Стойност

лв.

1 Дооесфавнкаатиолепеневноадтоплоизо0л3а5ция/миK ерална вата - 12 cm с

к

т

.

плопро ност  0,

н

W m. .

m²

181,9

70

12733,00

Общо: Топлинно изолиране на покрив с подп.пространство

Доставка и лепене на топлоизолация минерална вата - 12 cm с

2 коеф. на топлопроводност  0,035W/m.K. Затваряне с 	m² 	12,7 	55 	698,50

гипсокартон

Общо: Топлинно изолиране на покрив остъклени балкони

Общо: Топлинно изолиране на покрив 	13431,50

ЕСМ 4 -Топлинно изолиране на пода на остъклените балкони

Съществуващо положение:

Подът на остъклените балкони не е изолиран и е с лоши топлотехничските характеристики. Коефициентът на топлопреминаване през покрива е U= 0,86 W/m2K, при норма U= 0,32W/m2K.

Описание на мярката:

27

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

Полагане на топлоизолация от EPS с дебелина 10 cm, =0,034 W/mK от външната страна на остъклените балкони.Полагане

на толоизолация XPS с дебелина 4 см, =0,034 W/mK на тавана на сутерена.

Изпълнението на мерките ще доведе до понижаване на коефициента на топлопреминаване през пода на сутерена до U = 0,33W/m2K и спестяване на енергия в размер на 10205 kWh годишно.

Финансов анализ на мярката

Е д.

№

1

Наименование

Доставка и лепене на топлоизолация EPS - 10 cm с коеф. на топлопроводност

0,036 W/m.K. Полагане на минерална мазилка

Доставка и лепене на топлоизолация XPS - 4 cm с коеф. на топлопроводност

М-

ка

m²

Кол-во

12,7

цена

лв.

85

Стойност

лв.

1079,50

2

0,034 W/m.K. Полагане на вътрешна мазилка

Общо: Топлинно изолиране на пода по балконите и тавана на надземни

гаражи

m²

166,4

70

11648,00

12727,50

За повишаване на класа на енергопотребление на сградата и привеждането й в съответствие с нормативните изисквания на

Наредба № РД-16-1058 от 10.12 2009 За показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, предложените индивидуални енергоспестяващи мероприятия са комбинирани в пакет.

Приносът на всяка от предлаганите енергоспестяващи мерки при отчитане на взаимното им влияние в годишното

намаляване на разхода на енергия е представен в Таблица

ЕСМ

Наименование на

енергоспестяващата мярка

Съществуващо въвелжедане Сд

състояние 	на ЕСМ

Икономия на е не р г и я

Инвестиции

Инвестиции Печалба отСроквнаане купу

kW h 	kW h 	kW h 	%	лева 	лева 	години

ЕСМ

1

Подмяна на дограма

145 669

112 758

32 22,59

911

17 977

865,61

20,77

ЕСМ

2

Топлинно изолиране на стени

145 669

102 557

43

112 29,60

21 185 1 133,91

18,68

ЕСМ

3

ЕСМ

4

Топлинно изолиране на покрив

Топлинно изолиране на под

145 669

145 669

130 768

135 464

14

901 10,23

10

205 7,01

101

13 432

12 728

391,92

268,41

34,27

47,42

ОБЩО

129

65 322,30 2 659,85

30,29

28

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

срок на откупуване - години

30, 3

47, 4

ЕСМ 4

ЕСМ 3

ЕСМ 2

ЕСМ 1

0, 00

10,00

20,00

18, 7

20,8

30,00

34,2

40,00

срок на откупуване - години

50,00

. Годишно разпределение на потребната енергия

29

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

ЕТ крива

.. Топлинни загуби

30

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

. Годишен разход на енергия след прилагане на мерките

9. КЛАС НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - СЛЕД ЕСМ

Годишният разход на енергия след въвеждане на предложения пакет от енергоспестяващи мерки ще е 44540 kWh. Общото годишно спестяване на енергия ще е в размер на 101129 kWh или 53,85% спрямо базовата линия.

Принадлежността на сградата към конкретния клас на енергопотребление след изпълнение на предложените

енергоспестяващи мерки е показано на Фиг. 2, като са изчислени и съобразени съответно:

•	интегрираната енергийна характеристика на сградатаЕР, kWh/m2-общ годишен специфичен разход на

първична енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди;

•	ЕРmin, kWh/m2и ЕРmax, kWh/m2са параметри, определящи границите на класа на енергопотребление.

Определянето на класа е извършено по първична енергия.

Интегрираната енергийна характеристика на сградата след реализиране на предложените енегоефективни мероприятия и поддържане на нормативно определените нива на топлинен комфорт и работещи системи,изразена като общ годишен специфичен разход на първична енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, след прилагане на пакета от енергоспестяващи мероприятиее EP= 239,11kWh/m2.

31

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

След ЕСМ

№

Консуматор

ep

Потребна енергия

Първична енергия

-	-	-	kWh/m² 	kW h 	kWh/m² 	kW h

1	Отопление 	1,05 	78, 30 	26703 	82,21 	28038

2	Вентилация 	0,00 	0,00 	0	0,00 	0

3	БГВ 	3,00 	15, 40 	5267 	46,20 	15801

4	Помпи и вентилатори 	3,00 	3,00 	1020 	9,00 	3060 5	Осветление 	3,00 	6,60 	2252 	19,80 	6756 6	Ра з н и 	3,00 	27, 3 	9297 	81, 9 	27891 	ОБЩО 	130,6 	44540 	239,11 	81546

Фиг2

Заключение:

Към момента на обследването сградата е с годишно енергопотребление, отговарящо на енергиен клас „G". След реализиране на пакета от енергоспестяващи мерки, сградата ще подобри своите енергийни показатели и ще отговаря на тези за енергиен клас „C".

EPmin = 191 kWh/m² <ЕP = 239,11 kWh/m²< EPmax = 240 kWh/m²

10. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕСМ

Оценката за икономическа ефективност и ефикасност на технически решения за съхранение на енергия в сгради е с

отчитане на всички разходи по проекта включващи:

•	разходи за проектиране;

•	разходи за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект;

•	разходи за издаване на разрешение за строеж;

•	разходи за въвеждане в експлоатация;

32

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

Технико-икономическата оценка на мерките се извършва с помощта на специализирания софтуерен продукт

„Финансови изчисления" на ENSIпри базова стойност на реалният лихвен процент и инфлация по следните показатели:

•	Необходими инвестиции (I0) - лева;

•	Нетни годишни икономии (В) - лева;

•	Срок на откупуване (РВ) - години;

•	Срок на изплащане (РО) - години;

•	Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) - %;

•	Нетна сегашна стойност (NPV) - лева.

Важно! Проектът е печеливш, ако NPV> 0 (инвестицията е рентабилна). NPVQ показва какъв приход ще генерира

проекта за 1 лев инвестиция през своя икономичен живот. По-висок NPVQ показва по-рентабилен проект. NPVQ е подходящ за подреждане на мерките по приоритет.

33

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

11. ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕФЕКТ НА ИЗБРАНИТЕ МЕРКИ

Съгласно чл. 16а на Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради интегрираният показател за годишен разход на енергия има екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2). Екологичният еквивалент се

определя по потребна енергия по формулата:

= 	×	× 10 , тонове CO2

ЕсР - количеството емисии СО2, t;

Qi - количеството на i-тия вид енергиен ресурс /енергия в годишния разход на енергия, [kWh];

fi - коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс/енергия, g/kWh) съгласно

приложение № 3;

m - броят на използваните видове енергийни ресурси / енергия

Оценката на екологичния ефект е извършена на база коефициента на екологичен еквивалент на използваните

енергоресурси g CO2/kWh, избран от Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Таблица 22

Актуално състояние

№

Консуматор

fi

Потребна енергия

Д ял

Емисии CO₂

-	-	-	kWh/m² 	kW h 	%	t

1	Отопление 	43 	374,9 	127833 	27,37 	5,50

2	Вентилация 	0	0,00 	0	0,00 	0,00

3	БГВ 	819 	15,40 	5267 	21,45 	4,31

4	Помпи и вентилатори 	819 	3,00 	1020 	4,13 	0,83 5	Осветление 	819 	6,60 	2252 	9,16 	1,84 6	Ра з н и 	819 	27,3 	9297 	37,89 	7,61 	ОБЩО 	427,2 	145669 	100,00 	20,09

Таблица 23

След ЕСМ

№

Консуматор

fi

Потребна енергия

Д ял

Емисии CO₂

-	-	-	kWh/m² 	kW h 	%	t

1	Отопление 	43 	78,3 	26703 	7, 3 	1,15

2	Вентилация 	0	0,00 	0,00 	0,00 	0,00

3	БГВ 	819 	15,40 	5267 	27,38 	4,31

4	Помпи и вентилатори 	819 	3,00 	1020 	5,27 	0,83 5	Осветление 	819 	6,60 	2252 	11,7 	1,84 6	Ра з н и 	819 	27,3 	9297 	48,35 	7,61 	ОБЩО 	130,6 	44540 	100,00 	15,74

34

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършеното енергийно обследване показа, че:

•	при сегашното си състояние сградната обвивка не отговаря на нормативните изисквания за енергийна ефективност;

•	годишното количество потребна енергия за осигуряване на необходимия топлинен комфорт при съществуващото

състояние е в размер на 427,2 kWh/m²;

•	годишният разход на първична енергия е в размер на 550,54 kWh/m², определящ клас "G" на енергопотребление;

•	установен е потенциал за намаляване на годишния разход на енергия с 101129 kWh или 53,85% спрямо базовата

линия;

13. ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите.

За постигане на предвидените резултати от обследването за енергийна ефективност след реализация на предвижданите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата е необходимо въвеждане на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, както и въвеждане на енергиен мониторинг.

Чрез енергийният мониторинг се контролира поддържането на енергопотреблението на предвиденото нормативно

ниво. Анализът на данните от мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, поддръжката, ремонта и обновяването на сградите и системите в тях.

Необходими измервателни средства за извършването на енергиен мониториг:

1. Термометър за измерване на температура на външния въздух (препоръчително е да има възможност за запис на

данните);

2. Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни помещения (препоръчително е да има

възможност за запис на данните);

3. Термометри за измерване на температурите на поддаващия и връщащия топлоносител (вътрешен отоплителен

кръг);

4. Електромери.

Предписания за разположение на термометрите:

1. Термометърът за измерване на температурата на околния въздух не трябва да се поставя на фасади, които са в

близост до технически помещения, вентилационни решетки и други, в които се отделя голямо количество топлина.

Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица за сградните инсталации:

Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, като за всяка отделна позиция се

пишат нарочни докладни до ръководството на обекта с копие до одитиращата фирма:

1. Преди началото на всеки отоплителен сезон е необходимо да се направи проверка на отделните измервателни

уреди.

35

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО

2. тчита се потребената енергия от електромера.

3. Отчитат се не работените часове на основни системи или консуматори, които се следят.

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг:

1. За съответната седмица се пресмята средната температура.

„Болид 69." ООД

- Отклоненията от предварително зададените стойности предизвестяват за нередности в настройките или неправилно функциониране на сградната инсталация. При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на съответни бланки, подходящи за инсталираните контролно измервателни уреди.

Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с които трябва техническите лица

да се съобразяват и да наблюдават:

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените параметри според световния опит са:

-	голям процент отворени прозорци; -	повреда в регулиращите вентили;

-	течове в разпределителната мрежа;

-	неправилно пълнене на инсталацията, което води до въздух във водните отоплителни инсталации и невъзможност

за поддържане на параметрите на микроклимата и т.н.

При седмично (ръчно или автоматизирано) събиране на данни може да се открият дефектите в системите или в настройките своевременно без това да доведе до сериозни финансови последствия. Така също може да се определят разходите за енергия и да се предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания анализ за годишното потребление на енергия и свързаните с това разходи.

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до откриване на причините и отстраняването им.

Инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите:

■ Фирмата, извършила енергийното обследване на обекта, преди началото на всеки отоплителен сезон, извършва

инструктаж на техническия персонал, който отговаря за сградните инсталации;

■ Прави се проверка на състоянието на всички измервателни уреди;

■ Проверяват се системите за поддържане на микроклимата в сградите. Внимателно се пълни системата за

отопление за да не се получат въздушни възглавници;

■ Проверяват се електрическите инсталации;

■ Оглежда се състоянието на ограждащите елементи - дограма, стени, подове и покрив. При наличието на проблеми

със счупени прозорци, течове и др., своевременно се отстраняват;

■ Трябва да се следи за отваряне на прозорците, което води до преразход на топлина;

■ При нередности в измервателните прибори своевременно да информират, за да се избегнат неточности в данните;

■ След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със задълженията си.

При неизпълнение на горния инструктаж, техническият персонал отговарящ за системите за поддържане

на нормални условия на работа носи отговорност.

36

ЖИЛИЩНА СГРАДА -ул."АСЕНОВА"№ 33-35, ГР. СЕВЛИЕВО 	„Болид 69." ООД

14.ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГРАМАТА

14.1.Изисквания към конструкцията

14.1.1. Статически изисквания

Прозоречната конструкция включително укрепващите елементи трябва да може планомерно да поеме всички действащи върху нея сили и да ги предаде на носещата конструкция на строителното тяло.

Свободно носещите елементи като делител, ригел и каса трябва да са изчислени с такива размери, че при

деформацията на тези части при дадените натоварвания да не водят до повреждане на прозореца или ограничения в

годността за използване.

Огъването на стъклото не трябва да бъде повече от 1/200 от дължината на стъклото, но най-много 15 mm.

Допълнително да се спазват ограниченията в огъването на стъклопакетите зададени от производителите на стъклото.

14.1.2. Изисквания към устойчивост на напора на вятъра

Устойчивостта при напор на вятъра се изпитва и класифицира според БДС EN 14351-1, изискуем клас C5/B5

14.1.3. Изисквания към водоплътност и въздухопропускливост

Водоплътността и въздухопропускливостта се измерва според и класифицира според БДС EN 14351-1, изискуем клас 9А

14.1.4. Изисквания към топлоизолацията

Коефициента на топлопреминаване за целия прозорец/врата - Uw < 1.4 W/m2K за PVC камерна дограма, Uw < 1,7 W/m2K - за алуминиевата дограма с прекъснат термомост и Uw < 1,7 W/m2K - за метална дограма с прекъснат термомост. Стойностите на коефициентите на топлопреминаване се доказват от производителя или вносителя на конструкцията (остъкляването) с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN

14351-1:2006 и БДС EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за:

o	коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K;

o	коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K;

o	коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;

o	коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g);

14.1.5. Изисквания към шумоизолацията

Коефициент на шумоизолация на целия монтиран елемент - Rw  40 dB - портокол от изпитване.

14.1.6.Свидетелство за влагозащита

Трябва да бъде доказано необразуването на конденз и мухъл в помещенията. Това се осъществява посредством изчисление на изотермичната крива. При това 10°C -изотермична крива (приема се, че външната температура е -15°C) , както и 13°C -Изотермична крива (приема се, че външната температура е -5°C) трябва да протича в прозоречния профил, съответно в строителната конструкция. В двата случая се приема, че температурата в стаята е 20°C.

37